## 表紙
令和 8年 10月
地方独立行政法人青森県産業技術センター りんご研究所改築機械設備工事
設 計 内 訳 書
青森県黒石市

## 経費
| 名 称 | 摘 要 |  | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
[5 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
1
| 工 事 名 | 地方独立行政法人青森県産業技術センター りんご研究所改築機械設備工事 | [11 empty] | 2
3
| 工 事 場 所 | 青森県黒石市大字牡丹平字福民地内 | [11 empty] | 4
5
| 設 計 額 | [12 empty] | 6
7
8
| 工 事 期 間 | 23.0ヶ月 | [11 empty] | 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ａ | 直接工事費 | [12 empty] | 1
Ⅰ | 営繕工事 | [12 empty] | 2
| 建築 一般工事 | 新営 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 3
| 建築 一般工事 | 改修 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 4
| 建築 鉄骨工事 | 新営 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 5
| 建築 とりこわし工事 | 新営 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 6
| 電気 一般工事 | 新営 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 7
| 電気 一般工事 | 改修 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 8
| 電気 とりこわし工事 | 新営 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 9
| 機械 一般工事 | 新営 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 10
| 機械 一般工事 | 改修 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 11
| 機械 とりこわし工事 | 新営 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 12
| 昇降機 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 13
| 小 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 14
Ⅱ | 処分費 | 建築 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 15
| 処分費 | 電気 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 16
| 処分費 | 機械 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 17
| 小 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 18
Ⅲ | 産業廃棄物税相当額 | 建築 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 19
| 産業廃棄物税相当額 | 電気 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 20
| 産業廃棄物税相当額 | 機械 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 21
| 小 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 22
23
| 合 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 24
25
Ｂ | 共通仮設費 | [12 empty] | 1
2
B-Ⅰ | 営繕工事 | [12 empty] | 3
| 建築 一般工事 新営 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 4
| 建築 一般工事 改修 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 5
| 建築 鉄骨工事 新営 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 6
| 建築 とりこわし工事 新営 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 7
| 電気 一般工事 新営 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 8
| 電気 一般工事 改修 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 9
| 電気 とりこわし工事 新営 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 10
| 機械 一般工事 新営 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 11
| 機械 一般工事 改修 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 12
| 機械 とりこわし工事 新営 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 13
| 昇降機 | 共通仮設費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 14
B-Ⅱ | 積み上げ共通仮設費 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 15
16
17
18
19
20
21
22
23
| 共通仮設費 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 24
25
| 純工事費 | [12 empty] | 3
| 建築 一般工事 新営 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 4
| 建築 一般工事 改修 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 5
| 建築 鉄骨工事 新営 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 6
| 建築 とりこわし工事 新営 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 7
| 電気 一般工事 新営 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 8
| 電気 一般工事 改修 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 9
| 電気 とりこわし工事 新営 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 10
| 機械 一般工事 新営 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 11
| 機械 一般工事 改修 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 12
| 機械 とりこわし工事 新営 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 13
| 昇降機 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 14
| 処分費 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 15
| 産業廃棄物税相当額 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 16
1
| 営繕 純工事費 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 2
17
18
19
20
21
22
23
| 純工事費から処分費、産業廃棄物税を控除した金額 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 24
25
Ｃ | 現場管理費 | [12 empty] | 1
2
C-Ⅰ | 営繕工事 | [12 empty] | 3
| 建築 一般工事 新営 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 4
| 建築 一般工事 改修 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 5
| 建築 鉄骨工事 新営 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 6
| 建築 とりこわし工事 新営 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 7
| 電気 一般工事 新営 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 8
| 電気 一般工事 改修 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 9
| 電気 とりこわし工事 新営 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 10
| 機械 一般工事 新営 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 11
| 機械 一般工事 改修 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 12
| 機械 とりこわし工事 新営 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 13
| 昇降機 | 現場管理費率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 14
| 現場経費 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 15
16
| 営繕 工事原価 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 17
18
19
20
21
22
23
| 工事原価から産業廃棄物税を控除した金額 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 24
25
Ｄ | 一般管理費 | [12 empty] | 1
2
D-Ⅰ | 営繕工事 | (主たる工事) | [11 empty] | 3
| 一般管理費率 |  | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 4
|  | 契約保証補正率 | % | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 5
| 一般管理費等 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 6
| 端数調整 | [12 empty] | 7
| 産業廃棄物税相当額 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 8
[14 empty] | 9 | 確認用
| 工事価格 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 10 | 0 | #REF!
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ｅ | 消費税相当額 | 10% |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0 |  | 22
23
| 合 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0 |  | 24
25
Note on I30: 無い場合は0（ゼロ）入力

## 経費（一括）建築 (hidden)
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[13 empty] | ※下方の□内に工期を入力して下さい。 |  |  | 後は自動計算です。
| 工 事 名 | 地方独立行政法人青森県産業技術センター りんご研究所改築工事 | [10 empty] | 工事期間（想定） | 2023-06-20 | ～ | 2025-01-30
| 工 事 場 所 | 青森県黒石市 | [10 empty] | 工事日数 | 591 |  | 交通誘導員日数 | 0
| 設 計 額 |  |  | 原 設 計 単 価: 1626900000 |  | 月単位換算 | 19.7 | ヶ月 | （休日除く）
|  |  |  | 原 設 計 単 価: 147900000 |  |  | 19.7
[13 empty] | 当初予算 | 1939300000
| 積算基準及び経費率 | [11 empty] | 差額 | 312400000
| 営繕工事 | 公共建築工事積算基準（令和3年版）〔国土交通省大臣官房官庁営繕部監修〕による。 | [10 empty] | 経費率 | 23.44% |  | #DIV/0!
| 工期日数 | 契約日（開札予定日-7日）の翌日から、工期末までの期間の日数を想定 | [10 empty] | 経費減額 | 掛け率
| 月単位換算 |  |  | 原 設 計 単 価: 19.7; 原 設 計 金 額: ヶ月 |  | 共通、現場管理 | 1
[13 empty] | 一般管理 | 1
[14 empty] | 369750 | 円/㎡
A | 直接工事費
A-Ⅱ | 営繕工事
| 建築 一般工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 969881583
| 建築 鉄骨工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 2503964
| 建築 その他工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 37809090
| 電気 一般工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 161648660
| 機械 一般工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 昇降機 一般工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 18200000
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1190043297
| 発生材処分費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 8107940
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1198151237
| 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 100
| 営繕 直接工事費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1198151337
[13 empty] | B | 共通仮設費率 | [9 empty] | B | 共通仮設費率
[13 empty] | ・ | 新営工事 | [9 empty] | ・ | 新営工事 | [9 empty] | ・ | 改修工事
[16 empty] | 直接工事費 | 1010194637 | [9 empty] | 直接工事費 | 0
[14 empty] | 新営建築 |  | Ｋｒ | Ｐ | P>1000万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 新営建築 |  | Ｋｒ | Ｐ | P>1000万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 改修建築 | Ｋｒ | Ｐ | P>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率
B | 共通仮設費 | [12 empty] | 3.34% |  | 3.34 | 1010195 | 1010195 | 19.7 | 3.25 | 4.33 | 3.34 | ←P＝1000万以下 |  | 3.25% |  | 0 | 10000 | FALSE | 0 | 3.25 | 4.33 | 3.25 | ←P＝1000万以下 |  | 3.62% | 3.62 | 1010195 | 1010195 | 19.7 | 3.59 | 6.07 | 3.62 | ←P＝500万以下
[13 empty] | ※ | 3.006% | [5 empty] | 2.82 | 3.75 | 3.34 | ←P＝1000万超 | ※ | 2.93% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝1000万超 | ※ | 3.26% |  |  |  |  | 2.38 | 4.03 | 3.62 | ←P＝500万超
B-Ⅱ | 営繕工事
| 建築 一般工事 | 別紙：建築 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 39629810 |  | ※ | 監理事務所を設けない場合の補正： |  |  |  | 共通仮設費率×0.9 | [5 empty] | ※ | 監理事務所を設けない場合の補正： |  |  |  | 共通仮設費率×0.9
| 建築 鉄骨工事 | 別紙：建築 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 67732
| 建築 その他工事 | 別紙：建築 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 378090 |  |  |  |  | 直接工事費 | 161648660 | [9 empty] | 直接工事費 | 0
| 電気 一般工事 | 別紙：電気 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 6562935 |  |  | 新営電気 |  | Ｋｒ | Ｐ | P>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 新営電気 |  | Ｋｒ | Ｐ | P>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 改修電気 | Ｋｒ | Ｐ | P>300万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率
[14 empty] | 4.06% |  | 4.06 | 161649 | 161649 | 19.7 | 3.9 | 7.19 | 4.06 | ←P＝500万以下 |  | 3.9% |  | 0 | 5000 | FALSE | 0 | 3.9 | 7.19 | 3.9 | ←P＝500万以下 |  | 4.09% | 4.18 | 161649 | 161649 | 19.7 | 1.91 | 5.21 | 4.18 | ←P＝300万以下
| 機械 一般工事 | 別紙：機械 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0 | [8 empty] | 2.76 | 5.09 | 4.06 | ←P＝500万超 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝500万超 | [6 empty] | 1.5 | 4.09 | 4.09 | ←P＝300万超
| 昇降機 一般工事 | 別紙：昇降機 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 527800 |  |  |  |  | 直接工事費 | 0 | [9 empty] | 直接工事費 | 0
[14 empty] | 新営機械 |  | Ｋｒ | Ｐ | P>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 新営機械 |  | Ｋｒ | Ｐ | P>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 改修機械 | Ｋｒ | Ｐ | P>300万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率
| 共通仮設費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 47166367 |  |  | 5.51% |  | 5.76 | 5000 | FALSE | 19.7 | 4.86 | 5.51 | 5.51 | ←P＝500万以下 |  | 4.86% |  | 0 | 5000 | FALSE | 0 | 4.86 | 5.51 | 4.86 | ←P＝500万以下 |  | 1.73% | 0 | 3000 | FALSE | 0 | 1.73 | 4.96 | 1.73 | ←P＝300万以下
[20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝500万超 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝500万超 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝300万超
| 営繕 純工事費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 1245317704 |  |  | 鉄骨工事： | 共通仮設費率×0.9 | [9 empty] | 鉄骨工事： | 共通仮設費率×0.9
[14 empty] | 3.006% | [10 empty] | 2.93%
[14 empty] | その他工事 | [10 empty] | その他工事
[14 empty] | 1% | [10 empty] | 1%
[14 empty] | （積上げ分） | [10 empty] | （積上げ分）
[14 empty] | 共通仮設 |  | 仮囲い |  |  | 波形亜鉛鉄板 Ｈ-1.8 存置 ヶ月 |  |  |  | ｍ |  | 共通仮設 |  | 仮囲い |  |  | 波形亜鉛鉄板 Ｈ-1.8 存置 ヶ月 |  |  |  | ｍ
[16 empty] | シートゲート |  |  | W6.0xH4.5 存置ヶ月 |  |  |  | ヶ所 |  |  |  | シートゲート |  |  | W6.0xH4.5 存置ヶ月 |  |  |  | ヶ所
C | 現場管理費 | [12 empty] | 環境安全費 |  | 安全管理・合図等の要因 |  |  | 交通誘導員A |  |  |  | 人 |  | 環境安全費 |  | 安全管理・合図等の要因 |  |  | 交通誘導員A |  |  |  | 人
[14 empty] | 室内空気汚染測定費 |  |  | 普通作業員1.0人工+測定資材費（測定費込み）（円/個）×２（個/室）×測定室数 | [7 empty] | 室内空気汚染測定費 |  |  | 普通作業員1.0人工+測定資材費（測定費込み）（円/個）×２（個/室）×測定室数
C-Ⅱ | 営繕工事 | [11 empty] | C | 現場監理 | [9 empty] | C | 現場監理
| 建築 一般工事 | 別紙：建築 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 78943790
| 建築 鉄骨工事 | 別紙：建築 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 201106 |  |  |  |  | 純工事費 | 1050270269 | [9 empty] | 純工事費 | 0
| 建築 その他工事 | 別紙：建築 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 763743 |  |  | 新営建築 |  | Jo | Np | Np>1000万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 新営建築 |  | Jo | Np | Np>1000万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 改修建築 | Jo | Np | Np>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率
| 電気 一般工事 | 別紙：電気 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 24222469 |  |  | 7.82% |  | 7.82 | 1050270 | 1050270 | 19.7 | 10.01 | 20.13 | 10.01 | ←P＝1000万以下 |  | 10.01% |  | 0 | 10000 | FALSE | 0 | 10.01 | 20.13 | 10.01 | ←P＝1000万以下 |  | 6.89% | 6.89 | 1050270 | 1050270 | 19.7 | 12.7 | 26.86 | 12.7 | ←P＝500万以下
[20 empty] | 5.11 | 10.29 | 7.82 | ←P＝1000万超 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝1000万超 | [6 empty] | 3.79 | 8.01 | 6.89 | ←P＝500万超
| 機械 一般工事 | 別紙：機械 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
[16 empty] | 純工事費 | 168211595 | [9 empty] | 純工事費 | 0
| 昇降機 一般工事 | 別紙：昇降機 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 679819 |  |  | 新営電気 |  | Jo | Np | Np>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 新営電気 |  | Jo | Np | Np>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 改修営電気 | Jo | Np | Np>300万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率
[14 empty] | 14.4% |  | 14.4 | 168212 | 168212 | 19.7 | 22.91 | 38.6 | 22.91 | ←P＝500万以下 |  | 22.91% |  | 0 | 5000 | FALSE | 0 | 22.91 | 38.6 | 22.91 | ←P＝500万以下 |  | 15.41% | 15.78 | 168212 | 168212 | 19.7 | 17.67 | 50.37 | 17.67 | ←P＝500万以下
| 現場経費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 104810927 | [8 empty] | 10.37 | 17.48 | 14.4 | ←P＝500万超 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝500万超 | [6 empty] | 5.41 | 15.41 | 15.41 | ←P＝500万超
| 営繕 工事原価 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 1350128631 |  |  |  |  | 純工事費 | 0 | [9 empty] | 純工事費 | 0
[14 empty] | 新営機械 |  | Jo | Np | Np>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 新営機械 |  | Jo | Np | Np>500万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率 |  |  | 改修機械 | Jo | Np | Np>300万 | Ｔ | 下限(%) | 上限(%) | 採用経費率
[14 empty] | 31.23% |  | 38.84 | 5000 | FALSE | 19.7 | 17.14 | 31.23 | 31.23 | ←P＝500万以下 |  | 17.14% |  | 0 | 5000 | FALSE | 0 | 17.14 | 31.23 | 17.14 | ←P＝500万以下 |  | 15.25% | 0 | 3000 | FALSE | 0 | 15.25 | 42.07 | 15.25 | ←P＝300万以下
[20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝500万超 | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝500万超 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ←P＝300万超
| 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 1350128531
[14 empty] | 鉄骨工事： | 共通仮設費率×1 | [9 empty] | 鉄骨工事： | 共通仮設費率×1
[14 empty] | 7.82% | [10 empty] | 0%
[14 empty] | その他工事 | [10 empty] | その他工事
[14 empty] | 2% | [10 empty] | 2%
D | 一般管理費
[14 empty] | （積上げ分） | [10 empty] | （積上げ分）
D-Ⅱ | 営繕工事 | [12 empty] | ※（昇降機設備工事のみ）積み上げ（工事費＝500万以上2500万未満） | [8 empty] | 工事実績情報（CORINS）登録費用 |  | ※（昇降機設備工事のみ）積み上げ（工事費＝500万以上2500万未満） | [8 empty] | 工事実績情報（CORINS）登録費用 |  |  |  | ＝ | (特殊作業員×1.0人工)＋（2650円÷1.05）
| 一般管理費率 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 9.53%; 原 設 計 金 額: 128667249
|  | 0.04% | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 540051
| 一般管理費等 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 129207300 |  | 一般管理費 |  |  | Ｄ | 一般管理費率 | [6 empty] | 一般管理費 |  |  | Ｄ | 一般管理費率
| 端数調整 |  |  | 原 設 計 金 額: 128871369 |  | （建築） | 9.53% | ←100％ |  |  |  | 工事原価 | 1350128631 |  |  |  | （建築） | 17.24% | ←100％ |  |  |  | 工事原価 | 0
[13 empty] | （電気） | 8.63% | ←100％ |  | 建築 |  | 9.53% |  |  |  |  | （電気） | 17.49% | ←100％ |  | 建築 |  | 17.24%
| 産業廃棄物税相当額 |  |  | 原 設 計 金 額: 100 |  | （機械昇降） | 8.59% | ←100％ |  | 電気 |  | 8.63% |  |  |  |  | （機械昇降） | 16.68% | ←100％ |  | 電気 |  | 17.49%
[17 empty] | 機械・昇降機 |  | 8.59% | [8 empty] | 機械・昇降機 |  | 16.68%
| 工事価格 |  |  | 原 設 計 金 額: 1479000000 |  | 契約保証補正率 | [10 empty] | 契約保証補正率
[13 empty] | 前払金支出割合区分 |  |  |  | （住宅、有料老人ホーム等のみ） | [6 empty] | 前払金支出割合区分 |  |  |  | （住宅、有料老人ホーム等のみ）
[13 empty] | 5％以下 | 0.05% |  | D | 資力確保措置のための費用 |  |  | ＝ | 対象工事原価 × 資力確保費用率 |  |  | 5％以下 | 0.05% |  | D | 資力確保措置のための費用 |  |  | ＝ | 対象工事原価 × 資力確保費用率
[13 empty] | 5を超え15％以下 | 0.04% | [6 empty] | 対象工事原価：住宅瑕疵担保履行法（法第2条1項）による「住宅に供する建物」部分 |  |  | 5を超え15％以下 | 0.04% | [6 empty] | 対象工事原価：住宅瑕疵担保履行法（法第2条1項）による「住宅に供する建物」部分
E | 消費税相当額 | 10% | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 147900000 |  | 15を超え25％以下 | 0.03% | [6 empty] | 資力確保費用率：0.45％ |  |  | 15を超え25％以下 | 0.03% | [6 empty] | 資力確保費用率：0.45％
[13 empty] | 25を超え35％以下 | 0.01% | [9 empty] | 25を超え35％以下 | 0.01%
| 合 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1626900000
《別紙：建築》
A-Ⅱ-1 | 直接工事費
| 一般工事 | 新営 建築 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 969881583
| 鉄骨工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 2503964
| その他工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 37809090
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1010194637
| 発生材処分費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 8107940
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1018302577
| 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 100
| 直接工事費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1018302677
B-Ⅱ-1 | 共通仮設費
一般共通仮設費 率計上
| 一般工事 | 新営（監理事務所非設置） | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3.006%; 原 設 計 金 額: 29154640
B-1 | 積み上げ共通仮設費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 10475170
[13 empty] | 共通仮設 | [10 empty] | 共通仮設
| 少々 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 10475170 |  | （新営建築） | 3.34% | ←100％ | [8 empty] | （新営建築） | 3.25% | ←100％
[13 empty] | 監理事務所非設置 | 3.006% | [9 empty] | 監理事務所非設置 | 2.93%
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 39629810 |  | （改修建築） | 3.62% | ←100％ | [8 empty] | （改修建築） | 0% | ←100％
[13 empty] | 監理事務所非設置 | 3.26% | [9 empty] | 監理事務所非設置 | 0%
| 鉄骨工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2.705%; 原 設 計 金 額: 67732 |  | （測定費込み）（円/個）×２（個/室）×測定室数 | [10 empty] | （測定費込み）（円/個）×２（個/室）×測定室数
| その他工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1%; 原 設 計 金 額: 378090 |  | （積上げ分）
| 共通仮設費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 40075632
| 純工事費 |  |  | 原 設 計 金 額: 1058378309
| 純工事費から 発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 1050270269
C-Ⅱ-1 | 現場管理費 |  |  | 原 設 計 備 考: （純工事費） |  | 現場管理 | [10 empty] | 現場管理
| 一般工事 | 新営 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 7.82%; 原 設 計 金 額: 78943790; 原 設 計 備 考: 1009511393 |  | （新営建築） | 7.82% | ←100％ | [8 empty] | （新営建築） | 10.01% | ←100％
| 鉄骨工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 7.82%; 原 設 計 金 額: 201106; 原 設 計 備 考: 2571696 |  | （改修建築） | 6.89% | ←100％ | [8 empty] | （改修建築） | 0% | ←100％
| その他工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2%; 原 設 計 金 額: 763743; 原 設 計 備 考: 38187180
| 現場経費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 79908639
| 工事原価 |  |  | 原 設 計 金 額: 1138286948
| 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 1138286848
《別紙：電気》
A-Ⅱ-1 | 直接工事費
| 一般工事 | 新営 電気 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 161648660
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 161648660
| 発生材処分費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 161648660
| 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 直接工事費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 161648660
B-Ⅱ-1 | 共通仮設費
| 一般工事 | 新営 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 4.06%; 原 設 計 金 額: 6562935 |  | 共通仮設 | [10 empty] | 共通仮設
[13 empty] | （新営電気） | 4.06% | ←100％ | [8 empty] | （新営電気） | 3.9% | ←100％
| 共通仮設費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 6562935 |  | （改修電気） | 4.09% | ←100％ | [8 empty] | （改修電気） | 0% | ←100％
| 純工事費 |  |  | 原 設 計 金 額: 168211595
| 純工事費から 発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 168211595
C-Ⅱ-1 | 現場管理費 |  |  | 原 設 計 備 考: （純工事費）
| 一般工事 | 新営 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 14.4%; 原 設 計 金 額: 24222469; 原 設 計 備 考: 168211595 |  | 現場管理 | [10 empty] | 現場管理
[13 empty] | （新営電気） | 14.4% | ←100％ | [8 empty] | （新営電気） | 22.91% | ←100％
| 現場経費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 24222469 |  | （改修電気） | 15.41% | ←100％ | [8 empty] | （改修電気） | 0% | ←100％
| 工事原価 |  |  | 原 設 計 金 額: 192434064
| 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 192434064
《別紙：機械》
A-Ⅱ-1 | 直接工事費
| 一般工事 | 新営 機械 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 発生材処分費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 直接工事費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
B-Ⅱ-1 | 共通仮設費
| 一般工事 | 新営 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 5.51%; 原 設 計 金 額: 0
[13 empty] | 共通仮設 | [10 empty] | 共通仮設
| 共通仮設費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0 |  | （新営機械） | 5.51% | ←100％ | [8 empty] | （新営機械） | 4.86% | ←100％
| 純工事費 |  |  | 原 設 計 金 額: 0 |  | （改修機械） | 1.73% | ←100％ | [8 empty] | （改修機械） | 0% | ←100％
| 純工事費から 発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
C-Ⅱ-1 | 現場管理費 |  |  | 原 設 計 備 考: （純工事費）
| 一般工事 | 新営 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 31.23%; 原 設 計 金 額: 0; 原 設 計 備 考: 0
[13 empty] | 現場管理 | [10 empty] | 現場管理
| 現場経費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0 |  | （新営機械） | 31.23% | ←100％ | [8 empty] | （新営機械） | 17.14% | ←100％
| 工事原価 |  |  | 原 設 計 金 額: 0 |  | （改修機械） | 15.25% | ←100％ | [8 empty] | （改修機械） | 0% | ←100％
| 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
《別紙：昇降機》
A-Ⅱ-1 | 直接工事費
| 一般工事 | 新営 昇降機 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 18200000
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 18200000
| 発生材処分費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 18200000
| 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 直接工事費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 18200000
B-Ⅱ-1 | 共通仮設費
| 一般工事 | 新営 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2.9%; 原 設 計 金 額: 527800
| 共通仮設費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 527800 | [12 empty] | 共通仮設
| 純工事費 |  |  | 原 設 計 金 額: 18727800 | [12 empty] | （新営機械） | 0% | ←100％
| 純工事費から 発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 18727800 | [12 empty] | （改修機械） | 0% | ←100％
C-Ⅱ-1 | 現場管理費 |  |  | 原 設 計 備 考: （純工事費）
| 一般工事 | 新営 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3.63%; 原 設 計 金 額: 679819; 原 設 計 備 考: 18727800
| 現場経費 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 679819 | [12 empty] | 現場管理
| 工事原価 |  |  | 原 設 計 金 額: 19407619 | [12 empty] | （新営機械） | 0% | ←100％
| 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 金 額: 19407619 | [12 empty] | （改修機械） | 0% | ←100％
A | 直接工事費
営繕工事
1 | 新営工事 | 建築 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 969881583
|  | 鉄骨 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 2503964
|  | その他 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 37809090
2 | 新営工事 | 電気 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 161648660
3 | 新営工事 | 機械 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
4 | 新営工事 | 昇降機 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 18200000
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1190043297
2 | 発生材処分費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 8107940
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 8107940
3 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 100
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 100
| 合 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1198151337

## 設計書-共通仮設 (hidden)
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B-1 | 積み上げ共通仮設費（別紙）
0
| キャスターゲート | W=6.0 H=1.8 17ヶ月(両開) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 120000; 原 設 計 金 額: 120000; 原 設 計 備 考: 見積
| 仮囲い | 波板亜鉛鉄板 H=1800 | ｍ | 原 設 計 数 量: 335; 原 設 計 単 価: 4030; 原 設 計 金 額: 1350050; 原 設 計 備 考: 施工-106
| 鉄骨建て方機械 | 4.9t吊 | 台日 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 40000; 原 設 計 金 額: 80000; 原 設 計 備 考: 見積
| 仮設鉄板敷 | 17ヶ月（設置+撤去+運搬） | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1056; 原 設 計 単 価: 7720; 原 設 計 金 額: 8152320; 原 設 計 備 考: A1-1-3(1)
| 交通誘導警備員 | A | 日 | 原 設 計 数 量: 30; 原 設 計 単 価: 15100; 原 設 計 金 額: 453000; 原 設 計 備 考: 物価-880
0
| 室内空気汚染測定費（バッジ） | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 単 価: 0; 原 設 計 金 額: 0; 原 設 計 備 考: 0
| 普通作業員 | 0 | 人工 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 19800; 原 設 計 金 額: 19800; 原 設 計 備 考: 物価-880
| 測定資材費 | 2個/室 | 室 | 原 設 計 数 量: 25; 原 設 計 単 価: 12000; 原 設 計 金 額: 300000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 10475170

## 設計書（建築） (hidden)
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建築工事 直接工事費
1 | 直接仮設工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 44206761
2 | 土工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 7933520
3 | 杭工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 72529400
4 | 鉄筋工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 96345204
5 | コンクリート工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 54667062
6 | 型枠工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 83039222
7 | 鉄骨工事 | 鉄骨 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 2503964
8 | 防水工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 70208655
9 | 石･タイル工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 12045081
10 | 木工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 37627116
11 | 金属工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 26754635
12 | 左官工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 6053776
13 | 木製建具工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 46415200
14 | 金属製建具工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 113251600
15 | ガラス工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 21835694
16 | 塗装工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 12609271
17 | 内外装工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 78488454
18 | 家具工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 126940800
|  | その他 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 30160200
19 | 黒板工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 27732000
20 | サイン工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 1657360
21 | ブラインド工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 2412600
22 | ユニット及びその他工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 17234412
|  | その他 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 4609600
23 | 外構工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 6313110
|  | その他 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 2751306
24 | 発生材積込み費 | その他 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 156111
25 | 発生材運搬費 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 3580650
|  | その他 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 131873
26 | 発生材処分費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 8107940
27 | 産業廃棄物税相当税 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 100
1018302677
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 1018302677 |  |  | 1018302677 | 470031690
|  | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 969881583 |  |  | 1018302577
|  | 鉄骨 |  | 原 設 計 金 額: 2503964 |  | 1018302677 | 1035613153 | 230700
|  | その他 |  | 原 設 計 金 額: 37809090 |  |  |  | 761310
|  | 発生材処分費 |  | 原 設 計 金 額: 8107940
|  | 産業廃棄物税相当税 |  | 原 設 計 金 額: 100
0
1 | 直接仮設工事
| 遣方 | 一般 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2032; 原 設 計 単 価: 470; 原 設 計 金 額: 955040; 原 設 計 備 考: A1-1-7(4)
| 墨出し | 一般 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4489; 原 設 計 単 価: 830; 原 設 計 金 額: 3725870; 原 設 計 備 考: A1-1-8(1-1)
| 養生 | 一般 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4489; 原 設 計 単 価: 430; 原 設 計 金 額: 1930270; 原 設 計 備 考: A1-1-9(1-1)
| 整理清掃後片付け | 一般 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4489; 原 設 計 単 価: 1680; 原 設 計 金 額: 7541520; 原 設 計 備 考: A1-1-9(19-1)
| 地足場 | 30日 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2032; 原 設 計 単 価: 1390; 原 設 計 金 額: 2824480; 原 設 計 備 考: A1-1-10
| 外部足場(手すり先行足場) | 枠組本足場 600幅 H=12ｍ未満 9カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 637; 原 設 計 単 価: 3820; 原 設 計 金 額: 2433340; 原 設 計 備 考: A1-1-13
| 外部足場(手すり先行足場) | 枠組本足場 900幅 H=12ｍ未満 9カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 353; 原 設 計 単 価: 4260; 原 設 計 金 額: 1503780; 原 設 計 備 考: A1-1-12(1)
| 外部足場(手すり先行足場) | 枠組本足場 900幅 H=22ｍ未満 9カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1719; 原 設 計 単 価: 4420; 原 設 計 金 額: 7597980; 原 設 計 備 考: A1-1-12(2)
| 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組用 9カ月 | ｍ | 原 設 計 数 量: 318; 原 設 計 単 価: 1180; 原 設 計 金 額: 375240; 原 設 計 備 考: A1-1-17(1)
| 外部仕上足場 | 脚立足場 1カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 144; 原 設 計 単 価: 560; 原 設 計 金 額: 80640; 原 設 計 備 考: A1-1-20
| 内部躯体足場 | 鉄筋型枠足場 階高4.0ｍ以下 1カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4212; 原 設 計 単 価: 560; 原 設 計 金 額: 2358720; 原 設 計 備 考: A1-1-20
| 内部躯体足場 | 躯体支保工 階高7.4以上9.1ｍ未満 1カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 272; 原 設 計 単 価: 8050; 原 設 計 金 額: 2189600; 原 設 計 備 考: A1-1-22(4)
| 内部躯体足場 | 躯体支保工 階高9.1以上10.8ｍ未満 1カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 5.6; 原 設 計 単 価: 11060; 原 設 計 金 額: 61936; 原 設 計 備 考: A1-1-22(4)
| 内部仕上足場 | 脚立足場 1カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 3842; 原 設 計 単 価: 560; 原 設 計 金 額: 2151520; 原 設 計 備 考: A1-1-20
| 内部仕上足場(手すり先行足場） | 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 1カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 272; 原 設 計 単 価: 6140; 原 設 計 金 額: 1670080; 原 設 計 備 考: A1-1-23(4)
| 内部階段仕上足場 | 1カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 359; 原 設 計 単 価: 2500; 原 設 計 金 額: 897500; 原 設 計 備 考: A1-1-26
| シャフト内足場 | 1カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 16.8; 原 設 計 単 価: 4780; 原 設 計 金 額: 80304; 原 設 計 備 考: A1-1-27
0
0
| 養生シ－ト張り | 防炎Ⅰ類 9カ月 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2709; 原 設 計 単 価: 1040; 原 設 計 金 額: 2817360; 原 設 計 備 考: A1-1-29(2)
| 小幅ネット | 9カ月 | ｍ | 原 設 計 数 量: 312; 原 設 計 単 価: 1290; 原 設 計 金 額: 402480; 原 設 計 備 考: A1-1-30
| 仮設材運搬費 地足場 | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2032; 原 設 計 単 価: 250; 原 設 計 金 額: 508000; 原 設 計 備 考: A1-1-33-1
| 仮設材運搬費 外部足場（手すり先行足場） | 枠組本足場 600幅 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 637; 原 設 計 単 価: 310; 原 設 計 金 額: 197470; 原 設 計 備 考: A1-1-33-2(3)
| 仮設材運搬費 外部足場（手すり先行足場） | 枠組本足場 900幅 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2072; 原 設 計 単 価: 350; 原 設 計 金 額: 725200; 原 設 計 備 考: A1-1-33-2(2)
| 仮設材運搬費 安全手すり（手すり先行足場） | 枠組用 | ｍ | 原 設 計 数 量: 318; 原 設 計 単 価: 80; 原 設 計 金 額: 25440; 原 設 計 備 考: A1-1-33-4(1)
| 仮設材運搬費 外部仕上足場 | 脚立足場 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 144; 原 設 計 単 価: 110; 原 設 計 金 額: 15840; 原 設 計 備 考: A1-1-33-6(1)
| 仮設材運搬費 内部躯体足場 | 躯体支保工 階高7.4以上9.1ｍ未満 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 272; 原 設 計 単 価: 1210; 原 設 計 金 額: 329120; 原 設 計 備 考: A1-1-33-5(4)
| 仮設材運搬費 内部躯体足場 | 躯体支保工 階高9.1以上10.9ｍ未満 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 5.6; 原 設 計 単 価: 1560; 原 設 計 金 額: 8736; 原 設 計 備 考: A1-1-33-5(5)
| 仮設材運搬費 内部躯体･仕上足場 | 脚立足場 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4212; 原 設 計 単 価: 70; 原 設 計 金 額: 294840; 原 設 計 備 考: A1-1-33-6(1)
| 仮設材運搬費 内部仕上足場(手すり先行足場) | 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 272; 原 設 計 単 価: 1180; 原 設 計 金 額: 320960; 原 設 計 備 考: A1-1-33-7(4)
| 仮設材運搬費 内部階段仕上足場 | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 359; 原 設 計 単 価: 390; 原 設 計 金 額: 140010; 原 設 計 備 考: A1-1-33-9(1)
| 仮設材運搬費 シャフト内足場 | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 16.8; 原 設 計 単 価: 580; 原 設 計 金 額: 9744; 原 設 計 備 考: A1-1-33-9(2)
| 仮設材運搬費 養生シ－ト張り | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2709; 原 設 計 単 価: 9; 原 設 計 金 額: 24381; 原 設 計 備 考: A1-1-33-13(2)
| 仮設材運搬費 小幅ネット | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 312; 原 設 計 単 価: 30; 原 設 計 金 額: 9360; 原 設 計 備 考: A1-1-33-14
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 44206761 |  | 44206761
2 | 土工事
| 根切り | 機械 つぼ､布堀 | m3 | 原 設 計 数 量: 2472; 原 設 計 単 価: 640; 原 設 計 金 額: 1582080; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市2
| 床付け | つぼ､布堀 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 714; 原 設 計 単 価: 290; 原 設 計 金 額: 207060; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市2
| 杭間ざらい | 0 | 本 | 原 設 計 数 量: 61; 原 設 計 単 価: 1600; 原 設 計 金 額: 97600; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市2
| 埋戻し | つぼ､布堀 | m3 | 原 設 計 数 量: 951; 原 設 計 単 価: 930; 原 設 計 金 額: 884430; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市2
| 盛土 | 流用土 | m3 | 原 設 計 数 量: 118; 原 設 計 単 価: 1740; 原 設 計 金 額: 205320; 原 設 計 備 考: RA-2-24
| 残土処分 | 場外搬出 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 7.0km以下 DID有り | m3 | 原 設 計 数 量: 1403; 原 設 計 単 価: 1680; 原 設 計 金 額: 2357040; 原 設 計 備 考: A1-2-4-2(10)
| 砕石地業 | 基礎下 再生切込砕石 | m3 | 原 設 計 数 量: 42.8; 原 設 計 単 価: 7500; 原 設 計 金 額: 321000; 原 設 計 備 考: A1-3-3(2)
| 砕石地業 | 土間下 再生切込砕石 | m3 | 原 設 計 数 量: 118; 原 設 計 単 価: 7500; 原 設 計 金 額: 885000; 原 設 計 備 考: A1-3-3(2)
| 土間下 押出発泡ポリスチレン敷込み | t=50(2種B) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 788; 原 設 計 単 価: 1350; 原 設 計 金 額: 1063800; 原 設 計 備 考: 施工-184
| 梁側 押出発泡ポリスチレン打込み | t=50(2種B) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 57; 原 設 計 単 価: 1350; 原 設 計 金 額: 76950; 原 設 計 備 考: 施工-184
| ポリエチレンフィルム敷き | t=0.15 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 788; 原 設 計 単 価: 230; 原 設 計 金 額: 181240; 原 設 計 備 考: A1-3-4
| 機械運搬費 | 0 | 往復 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 72000; 原 設 計 金 額: 72000; 原 設 計 備 考: 施工-市8
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 7933520 |  | 7933520
3 | 杭工事
0
| 既製コンクリート杭 | φ800 (上杭PHC105-A種7.0ｍ+下杭PHC105-A種12.0m) 19.0ｍ | ｾｯﾄ | 原 設 計 数 量: 7; 原 設 計 単 価: 763000; 原 設 計 金 額: 5341000; 原 設 計 備 考: 見積
| 既製コンクリート杭 | φ600 (上杭PHC105-B種7.0ｍ+下杭PHC105-A種12.0m) 19.0ｍ | ｾｯﾄ | 原 設 計 数 量: 29; 原 設 計 単 価: 438000; 原 設 計 金 額: 12702000; 原 設 計 備 考: 見積
| 既製コンクリート杭 | φ500 (上杭PHC105-C種7.0ｍ+下杭PHC105-A種12.0m) 19.0ｍ | ｾｯﾄ | 原 設 計 数 量: 25; 原 設 計 単 価: 334000; 原 設 計 金 額: 8350000; 原 設 計 備 考: 見積
| 回転金具費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 626000; 原 設 計 金 額: 626000; 原 設 計 備 考: 見積
| 場内仮置土 | 汚泥 | m3 | 原 設 計 数 量: 545; 原 設 計 単 価: 760; 原 設 計 金 額: 414200; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-126
| 積込 | 汚泥 バックホウ0.8m3 | m3 | 原 設 計 数 量: 545; 原 設 計 単 価: 360; 原 設 計 金 額: 196200; 原 設 計 備 考: RA-2-33
| 無溶接継手金具 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1480000; 原 設 計 金 額: 1480000; 原 設 計 備 考: 見積
| FTキャップ | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2420000; 原 設 計 金 額: 2420000; 原 設 計 備 考: 見積
| 施工費 | 埋込み工法（Hyper-ｽﾄﾚｰﾄ工法） | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 41000000; 原 設 計 金 額: 41000000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 72529400 |  | 72529400
4 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | t | 原 設 計 数 量: 90.1; 原 設 計 単 価: 119000; 原 設 計 金 額: 10721900; 原 設 計 備 考: 物価-20
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | t | 原 設 計 数 量: 174; 原 設 計 単 価: 117000; 原 設 計 金 額: 20358000; 原 設 計 備 考: 物価-20
| 異形鉄筋 | SD295 D16 | t | 原 設 計 数 量: 11.4; 原 設 計 単 価: 115000; 原 設 計 金 額: 1311000; 原 設 計 備 考: 物価-20
| 異形鉄筋 | SD345 D19 | t | 原 設 計 数 量: 1.2; 原 設 計 単 価: 120000; 原 設 計 金 額: 144000; 原 設 計 備 考: 物価-20
| 異形鉄筋 | SD345 D22 | t | 原 設 計 数 量: 25.6; 原 設 計 単 価: 120000; 原 設 計 金 額: 3072000; 原 設 計 備 考: 物価-20
| 異形鉄筋 | SD345 D25 | t | 原 設 計 数 量: 152; 原 設 計 単 価: 120000; 原 設 計 金 額: 18240000; 原 設 計 備 考: 物価-20
| 高強度せん断補強筋 | JH785 D13 | t | 原 設 計 数 量: 2.4; 原 設 計 単 価: 160000; 原 設 計 金 額: 384000; 原 設 計 備 考: 見積
| スクラップ控除 | H2 | t | 原 設 計 数 量: -12.3; 原 設 計 単 価: 43500; 原 設 計 金 額: -535050; 原 設 計 備 考: 物価-795
| 鉄筋加工組立 | 一般 | ｔ | 原 設 計 数 量: 437; 原 設 計 単 価: 57000; 原 設 計 金 額: 24909000; 原 設 計 備 考: 施工-市10
| 鉄筋加工組立 | 高強度せん断金 | ｔ | 原 設 計 数 量: 2.3; 原 設 計 単 価: 120000; 原 設 計 金 額: 276000; 原 設 計 備 考: 見積
| 鉄筋運搬費 | 10t車 | t | 原 設 計 数 量: 439; 原 設 計 単 価: 3500; 原 設 計 金 額: 1536500; 原 設 計 備 考: 施工-市10
| ガス圧接 | D19+19 | か所 | 原 設 計 数 量: 12; 原 設 計 単 価: 580; 原 設 計 金 額: 6960; 原 設 計 備 考: 施工-市14
| ガス圧接 | D19+22 | か所 | 原 設 計 数 量: 10; 原 設 計 単 価: 600; 原 設 計 金 額: 6000; 原 設 計 備 考: 施工-市14
| ガス圧接 | D22+22 | か所 | 原 設 計 数 量: 778; 原 設 計 単 価: 600; 原 設 計 金 額: 466800; 原 設 計 備 考: 施工-市14
| ガス圧接 | D22+25 | か所 | 原 設 計 数 量: 21; 原 設 計 単 価: 620; 原 設 計 金 額: 13020; 原 設 計 備 考: 施工-市14
0
0
| ガス圧接 | D25+25 | か所 | 原 設 計 数 量: 5269; 原 設 計 単 価: 620; 原 設 計 金 額: 3266780; 原 設 計 備 考: 施工-市14
| ＰＣ緊張費 | (材工共) | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 10900000; 原 設 計 金 額: 10900000; 原 設 計 備 考: 見積
| スリーブ | (材工共) | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1260000; 原 設 計 金 額: 1260000; 原 設 計 備 考: 代価
| 溶接金網 | 6×100×100 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 28.6; 原 設 計 単 価: 290; 原 設 計 金 額: 8294; 原 設 計 備 考: 施工-196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 96345204 |  | 96345204
5 | コンクリート工事
| 捨てコンクリート | 18N/m㎡ S=15 | m3 | 原 設 計 数 量: 109; 原 設 計 単 価: 13600; 原 設 計 金 額: 1482400; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 基礎コンクリート | 24N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 718; 原 設 計 単 価: 14200; 原 設 計 金 額: 10195600; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 躯体コンクリート(１階) | 24N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 738; 原 設 計 単 価: 14200; 原 設 計 金 額: 10479600; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 躯体コンクリート(１階) | 30N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 95.4; 原 設 計 単 価: 14800; 原 設 計 金 額: 1411920; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 躯体コンクリート(２階) | 24N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 524; 原 設 計 単 価: 14200; 原 設 計 金 額: 7440800; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 躯体コンクリート(２階) | 30N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 55.7; 原 設 計 単 価: 14800; 原 設 計 金 額: 824360; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 躯体コンクリート(３階) | 24N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 591; 原 設 計 単 価: 14200; 原 設 計 金 額: 8392200; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 躯体コンクリート(３階) | 30N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 57; 原 設 計 単 価: 14800; 原 設 計 金 額: 843600; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 躯体コンクリート(PH階) | 24N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 23; 原 設 計 単 価: 14200; 原 設 計 金 額: 326600; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 床版コンクリート | 24N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 275; 原 設 計 単 価: 14200; 原 設 計 金 額: 3905000; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 土間コンクリート(ﾋﾟｯﾄ下) | 21N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 86.3; 原 設 計 単 価: 13900; 原 設 計 金 額: 1199570; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 土間コンクリート(ｴﾌﾟﾛﾝ) | 21N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 8.5; 原 設 計 単 価: 13900; 原 設 計 金 額: 118150; 原 設 計 備 考: 積資-84
| 雑コンクリート(設備基礎) | 21N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 7.9; 原 設 計 単 価: 13900; 原 設 計 金 額: 109810; 原 設 計 備 考: 積資-84
0
| コンクリート強度補正 | 3N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 1767; 原 設 計 単 価: 200; 原 設 計 金 額: 353400; 原 設 計 備 考: 物価-84
| コンクリート強度補正 | 6N/m㎡ S=18 | m3 | 原 設 計 数 量: 1413; 原 設 計 単 価: 400; 原 設 計 金 額: 565200; 原 設 計 備 考: 物価-84
0
0
0
0
| コンクリート打設費 | 捨てｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 109; 原 設 計 単 価: 1990; 原 設 計 金 額: 216910; 原 設 計 備 考: 施工-市16
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 109; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 76300; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | 基礎ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 718; 原 設 計 単 価: 800; 原 設 計 金 額: 574400; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市10
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 718; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 502600; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 300000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | 1階躯体ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 738; 原 設 計 単 価: 850; 原 設 計 金 額: 627300; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市10
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 738; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 516600; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 300000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | 1階躯体ｺﾝ(Fc-30) ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 95.4; 原 設 計 単 価: 850; 原 設 計 金 額: 81090; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市10
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 95.4; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 66780; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | 2階躯体ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 524; 原 設 計 単 価: 850; 原 設 計 金 額: 445400; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市10
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 524; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 366800; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 225000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
0
0
| コンクリート打設費 | 2階躯体ｺﾝ(Fc-30) ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 55.7; 原 設 計 単 価: 850; 原 設 計 金 額: 47345; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市10
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 55.7; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 38990; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
0
| コンクリート打設費 | 3階躯体ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 591; 原 設 計 単 価: 850; 原 設 計 金 額: 502350; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市10
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 591; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 413700; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 225000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | 3階躯体ｺﾝ(Fc-30) ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 57; 原 設 計 単 価: 850; 原 設 計 金 額: 48450; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市10
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 57; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 39900; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | PH階躯体ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 23; 原 設 計 単 価: 850; 原 設 計 金 額: 19550; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市10
| ポンプ基本料金 | 50m3以下 | 回 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | 床版ｺﾝ ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 275; 原 設 計 単 価: 1010; 原 設 計 金 額: 277750; 原 設 計 備 考: 施工-市16
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 275; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 192500; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 150000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
0
| コンクリート打設費 | 土間ｺﾝ(ﾋﾟｯﾄ下) ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 86.3; 原 設 計 単 価: 1010; 原 設 計 金 額: 87163; 原 設 計 備 考: 施工-市16
| ポンプ圧送費 | 50m3を超える | m3 | 原 設 計 数 量: 86.3; 原 設 計 単 価: 700; 原 設 計 金 額: 60410; 原 設 計 備 考: 施工-市18
| ポンプ基本料金 | 50m3を超える | 回 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | 土間ｺﾝ(ｴﾌﾟﾛﾝ) ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 8.5; 原 設 計 単 価: 1010; 原 設 計 金 額: 8585; 原 設 計 備 考: 施工-市16
| ポンプ基本料金 | 50m3以下 | 回 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
| コンクリート打設費 | 雑ｺﾝ(設備基礎) ﾎﾟﾝﾌﾟ打ち | m3 | 原 設 計 数 量: 7.9; 原 設 計 単 価: 1010; 原 設 計 金 額: 7979; 原 設 計 備 考: 施工-市16
| ポンプ基本料金 | 50m3以下 | 回 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 75000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 施工-市18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 54667062 |  | 54667062
6 | 型枠工事
| 普通合板型枠 | 基礎部 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 3816; 原 設 計 単 価: 4050; 原 設 計 金 額: 15454800; 原 設 計 備 考: 施工-市20
| 普通合板型枠 | 地上軸部 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 10136; 原 設 計 単 価: 4550; 原 設 計 金 額: 46118800; 原 設 計 備 考: 施工-市20
| 打放合板型枠 | 基礎部 B種 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 122; 原 設 計 単 価: 4800; 原 設 計 金 額: 585600; 原 設 計 備 考: 施工-市20
| 打放合板型枠 | 地上軸部 B種 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2277; 原 設 計 単 価: 4800; 原 設 計 金 額: 10929600; 原 設 計 備 考: 施工-市20
| 型枠運搬費 | 10ｔ車 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 16351; 原 設 計 単 価: 280; 原 設 計 金 額: 4578280; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市14
| 打放面補修 | B種 ｺｰﾝ処理 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2399; 原 設 計 単 価: 840; 原 設 計 金 額: 2015160; 原 設 計 備 考: A1-6-1(2)
| 目地棒 | 打継 | ｍ | 原 設 計 数 量: 817; 原 設 計 単 価: 390; 原 設 計 金 額: 318630; 原 設 計 備 考: A1-6-2(1)
| 垂直スリット | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 187; 原 設 計 単 価: 4570; 原 設 計 金 額: 854590; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-170
| 水平スリット | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 74.2; 原 設 計 単 価: 2110; 原 設 計 金 額: 156562; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-170
| 止水版 | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 724; 原 設 計 単 価: 2800; 原 設 計 金 額: 2027200; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 83039222 |  | 83039222
7 | 鉄骨工事
鉄 | 〇形鋼 | 〇-216.3×5.8 STK400 | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.2; 原 設 計 単 価: 205000; 原 設 計 金 額: 41000; 原 設 計 備 考: 物価-46
鉄 | Ｈ形鋼 | H-150× 150×7×10 SS400 | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.6; 原 設 計 単 価: 125000; 原 設 計 金 額: 75000; 原 設 計 備 考: 積資-30
鉄 | Ｈ形鋼 | H-175×175×7.5×11SS400 | ｔ | 原 設 計 数 量: 3.8; 原 設 計 単 価: 125000; 原 設 計 金 額: 475000; 原 設 計 備 考: 積資-30
鉄 | Ｈ形鋼 | H-340×250×9×14 SS400 | t | 原 設 計 数 量: 0.6; 原 設 計 単 価: 127000; 原 設 計 金 額: 76200; 原 設 計 備 考: 積資-30
鉄 | 等辺山形鋼 | L-75×75×6 SS400 | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 単 価: 124000; 原 設 計 金 額: 12400; 原 設 計 備 考: 物価-34
鉄 | 溝形鋼 | [-250×90×9×13 SS400 | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.3; 原 設 計 単 価: 126000; 原 設 計 金 額: 37800; 原 設 計 備 考: 物価-34
鉄 | 鋼板 | PL-6 SS400 | t | 原 設 計 数 量: 2.2; 原 設 計 単 価: 188000; 原 設 計 金 額: 413600; 原 設 計 備 考: 物価-44
鉄 | 鋼板 | PL-9 SS400 | t | 原 設 計 数 量: 0.2; 原 設 計 単 価: 187000; 原 設 計 金 額: 37400; 原 設 計 備 考: 物価-44
鉄 | 鋼板 | PL-12 SS400 | t | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 単 価: 186000; 原 設 計 金 額: 18600; 原 設 計 備 考: 物価-44
鉄 | 鋼板 | PL-16 SS400 | t | 原 設 計 数 量: 0.01; 原 設 計 単 価: 186000; 原 設 計 金 額: 1860; 原 設 計 備 考: 物価-44
鉄 | 鋼板 | PL-19 SS400 | t | 原 設 計 数 量: 0.01; 原 設 計 単 価: 186000; 原 設 計 金 額: 1860; 原 設 計 備 考: 物価-44
鉄 | 鋼板 | PL-16 SN490C | t | 原 設 計 数 量: 0.01; 原 設 計 単 価: 186000; 原 設 計 金 額: 1860; 原 設 計 備 考: 物価-44
鉄 | ＨＴＢ | M16 L45 S10T | 本 | 原 設 計 数 量: 17; 原 設 計 単 価: 80; 原 設 計 金 額: 1360; 原 設 計 備 考: 積資-60
鉄 | ＨＴＢ | M16 L50 S10T | 本 | 原 設 計 数 量: 9; 原 設 計 単 価: 83; 原 設 計 金 額: 747; 原 設 計 備 考: 積資-60
鉄 | ＨＴＢ | M16 L55 S10T | 本 | 原 設 計 数 量: 25; 原 設 計 単 価: 86; 原 設 計 金 額: 2150; 原 設 計 備 考: 積資-60
鉄 | ＨＴＢ | M16 L60 S10T | 本 | 原 設 計 数 量: 9; 原 設 計 単 価: 89; 原 設 計 金 額: 801; 原 設 計 備 考: 積資-60
鉄 | ＨＴＢ | M20 L55 S10T | 本 | 原 設 計 数 量: 7; 原 設 計 単 価: 138; 原 設 計 金 額: 966; 原 設 計 備 考: 積資-60
鉄 | ＨＴＢ | M22 L60 S10T | 本 | 原 設 計 数 量: 7; 原 設 計 単 価: 192; 原 設 計 金 額: 1344; 原 設 計 備 考: 積資-60
0
0
鉄 | ＨＴＢ | M22 L75 S10T | 本 | 原 設 計 数 量: 25; 原 設 計 単 価: 210; 原 設 計 金 額: 5250; 原 設 計 備 考: 積資-60
鉄 | アンカ－ボルト | M20 L500DN SS400 | 本 | 原 設 計 数 量: 96; 原 設 計 単 価: 315; 原 設 計 金 額: 30240; 原 設 計 備 考: 積資-68
鉄 | アンカ－ボルト | M22 L600DN SS400 | 本 | 原 設 計 数 量: 8; 原 設 計 単 価: 516; 原 設 計 金 額: 4128; 原 設 計 備 考: 積資-68
鉄 | スクラップ控除 | H2 | t | 原 設 計 数 量: -0.3; 原 設 計 単 価: 43500; 原 設 計 金 額: -13050; 原 設 計 備 考: 物価-795
鉄 | 工場加工組立 | (溶接費含む) | t | 原 設 計 数 量: 8.3; 原 設 計 単 価: 102000; 原 設 計 金 額: 846600; 原 設 計 備 考: 施工-208
鉄 | 工場錆止塗装 | JIS K5674 工場1回塗り | ㎡ | 原 設 計 数 量: 233; 原 設 計 単 価: 420; 原 設 計 金 額: 97860; 原 設 計 備 考: 施工-208
鉄 | 現場錆止塗装 | JIS K5674 現場1回塗り | ㎡ | 原 設 計 数 量: 233; 原 設 計 単 価: 420; 原 設 計 金 額: 97860; 原 設 計 備 考: 施工-208
鉄 | 現場建て方 | 一般 | t | 原 設 計 数 量: 8.3; 原 設 計 単 価: 9350; 原 設 計 金 額: 77605; 原 設 計 備 考: 施工-210
鉄 | 高力ボルト締め付け | ﾄﾙｼｱ形 | 本 | 原 設 計 数 量: 92; 原 設 計 単 価: 250; 原 設 計 金 額: 23000; 原 設 計 備 考: RA-7-2(1)
鉄 | 鉄骨運搬費 | 6ｔ車 | t | 原 設 計 数 量: 8.3; 原 設 計 単 価: 8510; 原 設 計 金 額: 70633; 原 設 計 備 考: 施工-210
鉄 | アンカ－ボルト取付け | 22φ | 本 | 原 設 計 数 量: 8; 原 設 計 単 価: 1910; 原 設 計 金 額: 15280; 原 設 計 備 考: 施工-212
鉄 | 無収縮モルタル | 210×210 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 3550; 原 設 計 金 額: 7100; 原 設 計 備 考: A1-7-2(1)
鉄 | 無収縮モルタル | 276×400 | か所 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 3550; 原 設 計 金 額: 21300; 原 設 計 備 考: A1-7-2(1)
鉄 | 無収縮モルタル | 300×300 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 3550; 原 設 計 金 額: 7100; 原 設 計 備 考: A1-7-2(1)
鉄 | 無収縮モルタル | 350×350 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3550; 原 設 計 金 額: 3550; 原 設 計 備 考: A1-7-2(1)
鉄 | 無収縮モルタル | 250×3090 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 4780; 原 設 計 金 額: 9560; 原 設 計 備 考: A1-7-2(4)
0
0
0
0
| 計 | 鉄骨 |  | 原 設 計 金 額: 2503964 |  | 2503964
8 | 防水工事
(外部)
| 屋根 露出断熱防湿層付ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | (環境配慮型ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工法､耐熱型硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt=60) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1890; 原 設 計 単 価: 27400; 原 設 計 金 額: 51786000; 原 設 計 備 考: 見積
0
| 屋根 露出アスファルト防水 | (環境配慮型ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工法) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 112; 原 設 計 単 価: 11900; 原 設 計 金 額: 1332800; 原 設 計 備 考: 見積
| 立上り アスファルト防水 | (環境配慮型ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工法) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 187; 原 設 計 単 価: 12400; 原 設 計 金 額: 2318800; 原 設 計 備 考: 見積
| 平場 ウレタン塗膜防水 | (X-2密着工法) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 58.8; 原 設 計 単 価: 5490; 原 設 計 金 額: 322812; 原 設 計 備 考: 施工-244
| 立上り ウレタン塗膜防水 | (X-2密着工法) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 9.5; 原 設 計 単 価: 5290; 原 設 計 金 額: 50255; 原 設 計 備 考: 施工-244
| 脱気装置 | 0 | か所 | 原 設 計 数 量: 27; 原 設 計 単 価: 27200; 原 設 計 金 額: 734400; 原 設 計 備 考: 見積
| コーナーキャント | 既製品 | ｍ | 原 設 計 数 量: 354; 原 設 計 単 価: 880; 原 設 計 金 額: 311520; 原 設 計 備 考: 見積
| シーリング | PU-2 25×15 打継 | ｍ | 原 設 計 数 量: 817; 原 設 計 単 価: 490; 原 設 計 金 額: 400330; 原 設 計 備 考: 施工-市24
| シーリング | MS-2 15×10 建具 | ｍ | 原 設 計 数 量: 1202; 原 設 計 単 価: 510; 原 設 計 金 額: 613020; 原 設 計 備 考: 施工-市24
| シーリング | PU-2 15×10 ﾀｲﾙ目地 | ｍ | 原 設 計 数 量: 95.9; 原 設 計 単 価: 420; 原 設 計 金 額: 40278; 原 設 計 備 考: 施工-市24
| (内部) |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 床 自閉性樹脂塗膜防水 | B-2工法(ﾋﾟｯﾄ) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 569; 原 設 計 単 価: 7920; 原 設 計 金 額: 4506480; 原 設 計 備 考: 見積
| 壁 自閉性樹脂塗膜防水 | B-2工法(ﾋﾟｯﾄ) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 977; 原 設 計 単 価: 7920; 原 設 計 金 額: 7737840; 原 設 計 備 考: 見積
| シーリング | MS-2 10×10 ﾗｲﾆﾝｸﾞ | ｍ | 原 設 計 数 量: 132; 原 設 計 単 価: 410; 原 設 計 金 額: 54120; 原 設 計 備 考: 施工-市24
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 70208655 |  | 70208655
9 | 石･タイル工事
(外部)
| 外壁 ５０mm二丁掛タイル貼り | 接着 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 487; 原 設 計 単 価: 7180; 原 設 計 金 額: 3496660; 原 設 計 備 考: RA-11-1(2)
| 外壁 ５０mm二丁掛タイル貼り | 標準曲り 接着 | ｍ | 原 設 計 数 量: 34.1; 原 設 計 単 価: 4350; 原 設 計 金 額: 148335; 原 設 計 備 考: RA-11-1(5)
| 外壁 ５０mm二丁掛タイル貼り | 屏風曲り 接着 | ｍ | 原 設 計 数 量: 101; 原 設 計 単 価: 2740; 原 設 計 金 額: 276740; 原 設 計 備 考: RA-11-1(9)
| 外壁 ボーダータイル | 接着 | ｍ | 原 設 計 数 量: 391; 原 設 計 単 価: 5040; 原 設 計 金 額: 1970640; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 １５０角磁器質タイル | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 233; 原 設 計 単 価: 8930; 原 設 計 金 額: 2080690; 原 設 計 備 考: A1-11-1(2)
| 段鼻 １５０角磁器質タイル | ﾉﾝｼﾘｯﾌﾟ(垂付) | ｍ | 原 設 計 数 量: 251; 原 設 計 単 価: 2020; 原 設 計 金 額: 507020; 原 設 計 備 考: A1-11-3(1)
| (内部) |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 汚垂石 | 600×1600 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 72000; 原 設 計 金 額: 144000; 原 設 計 備 考: 見積
| 汚垂石 | 600×2600 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 96000; 原 設 計 金 額: 288000; 原 設 計 備 考: 見積
| 框 御影石 | ｔ25×100 | ｍ | 原 設 計 数 量: 42.8; 原 設 計 単 価: 12000; 原 設 計 金 額: 513600; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 １５０角磁器質タイル | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 88.8; 原 設 計 単 価: 8930; 原 設 計 金 額: 792984; 原 設 計 備 考: A1-11-1(2)
| 巾木 １００角磁器質タイル | H=100 | ｍ | 原 設 計 数 量: 17.2; 原 設 計 単 価: 710; 原 設 計 金 額: 12212; 原 設 計 備 考: A1-11-1(1)
| 壁 磁器質モザイクタイル貼り | 接着 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 386; 原 設 計 単 価: 4700; 原 設 計 金 額: 1814200; 原 設 計 備 考: A1-11-6(1)
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 12045081 |  | 12045081
10 | 木工事
| 造作材 | ｽﾌﾟﾙｰｽ | m3 | 原 設 計 数 量: 17.4; 原 設 計 単 価: 400000; 原 設 計 金 額: 6960000; 原 設 計 備 考: 見積
| 造作材 | ﾀﾓ集成材 | m3 | 原 設 計 数 量: 0.3; 原 設 計 単 価: 480000; 原 設 計 金 額: 144000; 原 設 計 備 考: 見積
| 造作材 | ﾋﾊﾞ 上小節 | m3 | 原 設 計 数 量: 1.5; 原 設 計 単 価: 1600000; 原 設 計 金 額: 2400000; 原 設 計 備 考: 見積
| 構造材 | 正割 杉 特1等 | m3 | 原 設 計 数 量: 3.3; 原 設 計 単 価: 96000; 原 設 計 金 額: 316800; 原 設 計 備 考: 積資-238
| くぎ | 0 | ㎏ | 原 設 計 数 量: 106; 原 設 計 単 価: 208; 原 設 計 金 額: 22048; 原 設 計 備 考: 物価-57
| 金物 | 0 | ㎏ | 原 設 計 数 量: 3.6; 原 設 計 単 価: 360; 原 設 計 金 額: 1296; 原 設 計 備 考: 物価-471
| 大工手間 | 0 | 人 | 原 設 計 数 量: 315; 原 設 計 単 価: 28900; 原 設 計 金 額: 9103500; 原 設 計 備 考: 物価-880
| 普通作業員 | 0 | 人 | 原 設 計 数 量: 61.8; 原 設 計 単 価: 19800; 原 設 計 金 額: 1223640; 原 設 計 備 考: 物価-880
| (外部） |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 天井 ヒバ縁甲板 | t=12 W100 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 105; 原 設 計 単 価: 14400; 原 設 計 金 額: 1512000; 原 設 計 備 考: 見積
| (内部) |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 床 縁甲板張り | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 13.6; 原 設 計 単 価: 14400; 原 設 計 金 額: 195840; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 ラワン合板 | t=12 下地 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 36.8; 原 設 計 単 価: 2700; 原 設 計 金 額: 99360; 原 設 計 備 考: A1-12-2(4-11)
| 既製上り框 | 150×55 | ｍ | 原 設 計 数 量: 6.8; 原 設 計 単 価: 7840; 原 設 計 金 額: 53312; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-256
| 壁 ラワン合板 | t=5.5 下地 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 324; 原 設 計 単 価: 3170; 原 設 計 金 額: 1027080; 原 設 計 備 考: A1-12-3(4-7)
| 壁 シナ合板 | t=5.5 目透貼 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2632; 原 設 計 単 価: 3610; 原 設 計 金 額: 9501520; 原 設 計 備 考: A1-12-3(4-4)
| 壁 有孔シナ合板 | t=5.5 目透貼 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 302; 原 設 計 単 価: 5200; 原 設 計 金 額: 1570400; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
| 壁 ヒバ縁甲板 | t=12 (小節) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 217; 原 設 計 単 価: 14400; 原 設 計 金 額: 3124800; 原 設 計 備 考: 見積
| 天井 ヒバ縁甲板 | t=12 (小節) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 25.8; 原 設 計 単 価: 14400; 原 設 計 金 額: 371520; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 37627116 |  | 37627116
11 | 金属工事
(外部)
| 天井 軽鉄野縁 | W=25 ＠300 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 77.1; 原 設 計 単 価: 1660; 原 設 計 金 額: 127986; 原 設 計 備 考: 施工-市26
| 天井 インサート | 一般用 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 77.1; 原 設 計 単 価: 190; 原 設 計 金 額: 14649; 原 設 計 備 考: A1-14-2(1)
| アルミ製笠木 | W=250(既製品) | ｍ | 原 設 計 数 量: 306; 原 設 計 単 価: 6640; 原 設 計 金 額: 2031840; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-286
| アルミ製笠木コーナー材 | W=250 既製品 | か所 | 原 設 計 数 量: 12; 原 設 計 単 価: 12900; 原 設 計 金 額: 154800; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-286
| 水切り | ｱﾙﾐ既製品(防水押え部) | ｍ | 原 設 計 数 量: 27.8; 原 設 計 単 価: 2880; 原 設 計 金 額: 80064; 原 設 計 備 考: 見積
| 防水押え金物 | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 45.8; 原 設 計 単 価: 1000; 原 設 計 金 額: 45800; 原 設 計 備 考: 施工-244
| アルミ製廻り縁 | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 41.3; 原 設 計 単 価: 580; 原 設 計 金 額: 23954; 原 設 計 備 考: 施工-424
| ステンレス製ルーフドレン | ﾕｳｾﾂｷｬｯﾌﾟ付きφ100 | か所 | 原 設 計 数 量: 17; 原 設 計 単 価: 54400; 原 設 計 金 額: 924800; 原 設 計 備 考: 見積
| ステンレス製手摺 | H=650 φ34 HL | ｍ | 原 設 計 数 量: 12.6; 原 設 計 単 価: 42400; 原 設 計 金 額: 534240; 原 設 計 備 考: 見積
| 軒天水切り アングル | 溶融亜鉛メッキ L=40×40×3 | ｍ | 原 設 計 数 量: 19; 原 設 計 単 価: 4000; 原 設 計 金 額: 76000; 原 設 計 備 考: 見積
| ステンレス製タラップ | L=3300 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 344000; 原 設 計 金 額: 344000; 原 設 計 備 考: 見積
| 0 | 0 |  | 原 設 計 金 額: 0
| (内部) |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 壁 軽量間仕切り壁 | W=65 @300 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 120; 原 設 計 単 価: 1960; 原 設 計 金 額: 235200; 原 設 計 備 考: 施工-市26
| 壁 軽量間仕切り壁 | W=65 @450 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2851; 原 設 計 単 価: 1690; 原 設 計 金 額: 4818190; 原 設 計 備 考: 施工-市26
| 壁 軽量間仕切り壁 | W=90 @300 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 67.6; 原 設 計 単 価: 2290; 原 設 計 金 額: 154804; 原 設 計 備 考: 施工-市26
| 壁 軽量間仕切り壁 | W=90 @450 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1729; 原 設 計 単 価: 1960; 原 設 計 金 額: 3388840; 原 設 計 備 考: 施工-市26
0
0
| 壁 軽量間仕切り壁開口補強 | W=65 両開き | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 7950; 原 設 計 金 額: 7950; 原 設 計 備 考: 施工-市26
| 壁 軽量間仕切り壁開口補強 | W=90 片開き | か所 | 原 設 計 数 量: 42; 原 設 計 単 価: 10600; 原 設 計 金 額: 445200; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市20
| 壁 軽量間仕切り壁開口補強 | W=90 両開き | か所 | 原 設 計 数 量: 42; 原 設 計 単 価: 11600; 原 設 計 金 額: 487200; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市20
| 天井 軽鉄野縁 | 19型 @225 1.5m未満 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 353; 原 設 計 単 価: 1570; 原 設 計 金 額: 554210; 原 設 計 備 考: 施工-市26
| 天井 軽鉄野縁 | 19型 @360 1.5m未満 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 3267; 原 設 計 単 価: 1330; 原 設 計 金 額: 4345110; 原 設 計 備 考: 施工-市26
| 天井 インサート | 一般用 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 3620; 原 設 計 単 価: 190; 原 設 計 金 額: 687800; 原 設 計 備 考: A1-14-2(1)
| ステンレスタラップ | W=400 φ19 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 3950; 原 設 計 金 額: 11850; 原 設 計 備 考: 施工-318
| ステンレス製ブラシ掛け | 6φ(ｱﾝｶｰ付き) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 1200; 原 設 計 金 額: 2400; 原 設 計 備 考: 見積
| ステンレス製グレーチング | 1200×400(ｽﾃﾝﾚｽ枠共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 40000; 原 設 計 金 額: 40000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW1 L=6880 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 48000; 原 設 計 金 額: 96000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW2 L=7140 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 48000; 原 設 計 金 額: 96000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW2 L=3560 | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 32000; 原 設 計 金 額: 128000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW3 L=7140 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 48000; 原 設 計 金 額: 96000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW4 L=7140 | か所 | 原 設 計 数 量: 13; 原 設 計 単 価: 48000; 原 設 計 金 額: 624000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW4 L=3560 | か所 | 原 設 計 数 量: 9; 原 設 計 単 価: 32000; 原 設 計 金 額: 288000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW4 L=1765 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 32000; 原 設 計 金 額: 64000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW5 L=5190 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 48000; 原 設 計 金 額: 96000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW7 L=3310 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 32000; 原 設 計 金 額: 64000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW8' L=3560 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 32000; 原 設 計 金 額: 32000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW9 L=800 | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 16000; 原 設 計 金 額: 64000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW10 L=2395 | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 32000; 原 設 計 金 額: 128000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW11 L=490 | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 16000; 原 設 計 金 額: 64000; 原 設 計 備 考: 見積
| 窓ステンレス手摺 | φ38 (金物共) AW14 L=3560 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 32000; 原 設 計 金 額: 64000; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 アルミ製点検口 | 600角 鍵付 | か所 | 原 設 計 数 量: 43; 原 設 計 単 価: 16000; 原 設 計 金 額: 688000; 原 設 計 備 考: 見積
| 天井 アルミ製点検口 | 450角 | か所 | 原 設 計 数 量: 226; 原 設 計 単 価: 8060; 原 設 計 金 額: 1821560; 原 設 計 備 考: A1-14-3(4-2)
| 床 鋳鉄製マンホール蓋 | φ600水封形 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 48000; 原 設 計 金 額: 48000; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 ステンレス製見切り | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 69.6; 原 設 計 単 価: 1180; 原 設 計 金 額: 82128; 原 設 計 備 考: 施工-318
| 床 ステンレス製沓摺り | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 5.9; 原 設 計 単 価: 2400; 原 設 計 金 額: 14160; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 ノンスリップ | (ﾊｲｽﾃｯﾌﾟ､ｾｰﾌﾃｨｰW=35) | ｍ | 原 設 計 数 量: 276; 原 設 計 単 価: 1610; 原 設 計 金 額: 444360; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-284
| 床 Ｕステンレール | 引違い | ｍ | 原 設 計 数 量: 102; 原 設 計 単 価: 4800; 原 設 計 金 額: 489600; 原 設 計 備 考: 見積
| 階段スチール製手摺り | H=1100 | ｍ | 原 設 計 数 量: 50.2; 原 設 計 単 価: 20000; 原 設 計 金 額: 1004000; 原 設 計 備 考: 見積
| 天端 ステンレス製曲げ加工 | W=120 | ｍ | 原 設 計 数 量: 5.6; 原 設 計 単 価: 6400; 原 設 計 金 額: 35840; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 見切縁 | (階段室2) | ｍ | 原 設 計 数 量: 6.8; 原 設 計 単 価: 4000; 原 設 計 金 額: 27200; 原 設 計 備 考: 見積
| 0 | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0
| 天井 開口補強 | 450×450 | か所 | 原 設 計 数 量: 290; 原 設 計 単 価: 1760; 原 設 計 金 額: 510400; 原 設 計 備 考: 施工-市26
| 天井 開口補強 | 150×1200 | か所 | 原 設 計 数 量: 55; 原 設 計 単 価: 2700; 原 設 計 金 額: 148500; 原 設 計 備 考: 施工-市26
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 26754635 |  | 26754635
12 | 左官工事
(外部)
| 床 コンクリート金ごて | 防水下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2056; 原 設 計 単 価: 560; 原 設 計 金 額: 1151360; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市22
| 床 コンクリート金ごて | W=150 | ｍ | 原 設 計 数 量: 11.9; 原 設 計 単 価: 600; 原 設 計 金 額: 7140; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市22
| 床 モルタル塗り | 木ごて ﾀｲﾙ下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 258; 原 設 計 単 価: 2380; 原 設 計 金 額: 614040; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市22
| 床 防水モルタル塗り | 金ごて | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1.8; 原 設 計 単 価: 3080; 原 設 計 金 額: 5544; 原 設 計 備 考: 施工-326
| 建具周囲防水モルタル充填 | 外部建具 | ｍ | 原 設 計 数 量: 1217; 原 設 計 単 価: 1150; 原 設 計 金 額: 1399550; 原 設 計 備 考: 施工-市28
0
| (内部) |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 床 コンクリート金ゴテ | 直均し仕上げ | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1.5; 原 設 計 単 価: 660; 原 設 計 金 額: 990; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市22
| 床 コンクリート金ゴテ | 薄張物下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 649; 原 設 計 単 価: 660; 原 設 計 金 額: 428340; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市22
| 床 コンクリート金ゴテ | 厚物下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 3062; 原 設 計 単 価: 560; 原 設 計 金 額: 1714720; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市22
| 床 モルタル塗り | 木ごて ﾀｲﾙ下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 88.8; 原 設 計 単 価: 2380; 原 設 計 金 額: 211344; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市22
| 階段 モルタル塗り | t=40 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 28.6; 原 設 計 単 価: 4680; 原 設 計 金 額: 133848; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市22
| 建具周囲モルタル充填 | 内部建具 | ｍ | 原 設 計 数 量: 365; 原 設 計 単 価: 1060; 原 設 計 金 額: 386900; 原 設 計 備 考: 施工-市28
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 6053776 |  | 6053776
13 | 木製建具工事
| ＷＤ－１ | 1700×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 17; 原 設 計 単 価: 224000; 原 設 計 金 額: 3808000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－１' | 1700×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 16; 原 設 計 単 価: 224000; 原 設 計 金 額: 3584000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－１' | 1700×2900 校長室 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 318000; 原 設 計 金 額: 318000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－２ | 1700×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 178000; 原 設 計 金 額: 178000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－３ | 800×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 5; 原 設 計 単 価: 122000; 原 設 計 金 額: 610000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－４ | 800×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 103000; 原 設 計 金 額: 412000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－４ | 800×2000 校長室 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 147000; 原 設 計 金 額: 294000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－５ | 7070×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 116000; 原 設 計 金 額: 116000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－６ | 7070×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 116000; 原 設 計 金 額: 116000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－７ | 1700×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 116000; 原 設 計 金 額: 232000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－８ | 1700×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 220000; 原 設 計 金 額: 220000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－９ | 1400×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 154000; 原 設 計 金 額: 462000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－１０ | 1150×1800 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 154000; 原 設 計 金 額: 154000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＤ－１１ | 650×1500 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 85600; 原 設 計 金 額: 171200; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＷ－１ | 700×300 | か所 | 原 設 計 数 量: 5; 原 設 計 単 価: 16000; 原 設 計 金 額: 80000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＷＷ－２ | 2000×510 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 60000; 原 設 計 金 額: 180000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＨＷＣ－１ | 1050×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 222000; 原 設 計 金 額: 666000; 原 設 計 備 考: 見積
| 搬入･設置費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2390000; 原 設 計 金 額: 2390000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
| 木製パーティション |  |  | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 金 額: 0
| ＳＰＷ－１ | 6765×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 2200000; 原 設 計 金 額: 6600000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＰＷ－２ | 6990×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 2210000; 原 設 計 金 額: 13260000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＰＷ－３ | 6990×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 2200000; 原 設 計 金 額: 6600000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＰＷ－４ | 2375×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 914000; 原 設 計 金 額: 914000; 原 設 計 備 考: 見積
| 施工費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3790000; 原 設 計 金 額: 3790000; 原 設 計 備 考: 見積
| 運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1260000; 原 設 計 金 額: 1260000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 46415200 |  | 46415200
14 | 金属製建具工事
1) | アルミニウム製建具 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 54720800
2) | スチール製建具 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 15232000
3) | 軽量スチール製建具 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 4723000
4) | 防煙スクリーン |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 22360000
5) | 重量シャッター |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 3224000
6) | トイレブース |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 12991800
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 113251600 |  | 113251600 | #REF!
1) | アルミニウム製建具
| ＡＤ－１ | 15530×3035 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3100000; 原 設 計 金 額: 3100000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＤ－２ | 7140×3015 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 1340000; 原 設 計 金 額: 2680000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＤ－３ | 7090×2900(一部防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1280000; 原 設 計 金 額: 1280000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＤ－４ | 7140×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1170000; 原 設 計 金 額: 1170000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＤ－５ | 1900×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 480000; 原 設 計 金 額: 480000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＤ－６ | 2275×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 530000; 原 設 計 金 額: 530000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＤ－７ | 800×1800 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 266000; 原 設 計 金 額: 266000; 原 設 計 備 考: 見積
| 0 | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 金 額: 0
| ＡＷ－１ | 6880×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 413000; 原 設 計 金 額: 826000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１（３Ｆ） | 6880×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 507000; 原 設 計 金 額: 507000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２ | 7090×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 417000; 原 設 計 金 額: 834000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２（３Ｆ） | 7090×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 514000; 原 設 計 金 額: 514000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２Ａ | 7090×2060 (網戸共)（教具室2,4） | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 430000; 原 設 計 金 額: 860000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２Ｂ | 7090×2060 (網戸共)（教具室7） | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 527000; 原 設 計 金 額: 527000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－３ | 7040×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 417000; 原 設 計 金 額: 834000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－３（３Ｆ） | 7040×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 513000; 原 設 計 金 額: 513000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－４ | 7140×2060)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 7; 原 設 計 単 価: 417000; 原 設 計 金 額: 2919000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－４（３Ｆ） | 7140×2060)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 5; 原 設 計 単 価: 515000; 原 設 計 金 額: 2575000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－４Ａ | 7140×2060)(網戸共)（校長室、会議室、児童会室、音楽室） | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 430000; 原 設 計 金 額: 1720000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－４Ｂ | 7140×2060)(網戸共)（図工準備室） | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 542000; 原 設 計 金 額: 542000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－４Ｃ | 7140×2060)(網戸共)（理科準備室） | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 500000; 原 設 計 金 額: 500000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－５ | 5190×2060 (網戸共)(一部防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 393000; 原 設 計 金 額: 393000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－５（３Ｆ） | 5190×2060 (網戸共)(一部防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 463000; 原 設 計 金 額: 463000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－６ | 5452×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 310000; 原 設 計 金 額: 310000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－７ | 3310×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 200000; 原 設 計 金 額: 400000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－７（３Ｆ） | 3310×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 246000; 原 設 計 金 額: 246000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－８ | 2830×2060(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 298000; 原 設 計 金 額: 298000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－８（３Ｆ） | 2830×2060(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 337000; 原 設 計 金 額: 337000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－８' | 7140×2060 (一部防火設備)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 571000; 原 設 計 金 額: 571000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－９ | 800×1710 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 100000; 原 設 計 金 額: 600000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１０ | 2395×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 416000; 原 設 計 金 額: 832000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１１ | 490×1710 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 94100; 原 設 計 金 額: 376400; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１１（３Ｆ） | 490×1710 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 101000; 原 設 計 金 額: 202000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１２ | 3335×2060(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 303000; 原 設 計 金 額: 303000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１２（３Ｆ） | 3335×2060(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 349000; 原 設 計 金 額: 349000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１３ | 7140×2060 (一部防火設備)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 511000; 原 設 計 金 額: 511000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１３（３Ｆ） | 7140×2060 (一部防火設備)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 497000; 原 設 計 金 額: 497000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１３' | 7070×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 1350000; 原 設 計 金 額: 2700000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１４ | 7140×2060 (一部防火設備)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 621000; 原 設 計 金 額: 621000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１４' | 7090×2060 (一部防火設備)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 690000; 原 設 計 金 額: 690000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１５ | 6880×2060(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 411000; 原 設 計 金 額: 411000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１６ | 7140×2060(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 416000; 原 設 計 金 額: 832000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１７ | 6880×2060(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 542000; 原 設 計 金 額: 542000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１８ | 7140×2900(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 697000; 原 設 計 金 額: 697000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１９ | 7140×2060(一部防火設備)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 504000; 原 設 計 金 額: 504000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２０ | 7140×2060(一部防火設備)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 624000; 原 設 計 金 額: 624000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２１ | 7140×2060(一部防火設備)(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 554000; 原 設 計 金 額: 554000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２２ | 7140×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 550000; 原 設 計 金 額: 1650000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２３ | 7140×2060 (網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 550000; 原 設 計 金 額: 550000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－２４ | 2395×2060 (一部防火設備(網戸共) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 592000; 原 設 計 金 額: 1184000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＡＷ－１０１ | 1400×1600 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 86400; 原 設 計 金 額: 86400; 原 設 計 備 考: 見積
| 取付調整費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 9980000; 原 設 計 金 額: 9980000; 原 設 計 備 考: 見積
| 運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3230000; 原 設 計 金 額: 3230000; 原 設 計 備 考: 見積
0
| (アルミニウム製建具計) |  |  | 原 設 計 金 額: 54720800 |  |  | 54720800
2) | スチール製建具
| ＳＤ－１ | 800×2000(特定防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 152000; 原 設 計 金 額: 152000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＤ－２ | 800×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 166000; 原 設 計 金 額: 166000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＤ－３ | 1700×2000(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 529000; 原 設 計 金 額: 1587000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＤ－４ | 2600×2660(特定防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 827000; 原 設 計 金 額: 2481000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＤ－５ | 2600×2660(特定防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 827000; 原 設 計 金 額: 2481000; 原 設 計 備 考: 見積
0
| ＳＷ－１ | 5300×2000(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 279000; 原 設 計 金 額: 558000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＷ－２ | 1700×2000(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 7; 原 設 計 単 価: 93000; 原 設 計 金 額: 651000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＷ－３ | 6150×2000(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 344000; 原 設 計 金 額: 344000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＷ－４ | 2000×2000(ｶﾞﾗｽ共)(特定防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 1120000; 原 設 計 金 額: 2240000; 原 設 計 備 考: 見積
0
| 取付調整費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3830000; 原 設 計 金 額: 3830000; 原 設 計 備 考: 見積
| 運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 742000; 原 設 計 金 額: 742000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
| (スチール製建具計) |  |  | 原 設 計 金 額: 15232000 |  |  | 15232000
3) | 軽量スチール製建具
| ＬＳＤ－１ | 800×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 12; 原 設 計 単 価: 168000; 原 設 計 金 額: 2016000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＬＳＤ－２ | 800×1800 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 384000; 原 設 計 金 額: 384000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＬＳＤ－３ | 1700×2000(防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 446000; 原 設 計 金 額: 892000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＬＳＤ－４ | 1700×2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 247000; 原 設 計 金 額: 494000; 原 設 計 備 考: 見積
0
| 取付調整費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 583000; 原 設 計 金 額: 583000; 原 設 計 備 考: 見積
| 運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 354000; 原 設 計 金 額: 354000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| (軽量スチール製建具計) |  |  | 原 設 計 金 額: 4723000 |  |  | 4723000
4) | 防煙スクリーン |  |  | 原 設 計 単 価: 0
| ＳＳ－１ | 2435×2890(特定防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 2180000; 原 設 計 金 額: 6540000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＳ－２ | 11415×2900(特定防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 5420000; 原 設 計 金 額: 5420000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＳＳ－３ | 3452×2900(特定防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 2400000; 原 設 計 金 額: 4800000; 原 設 計 備 考: 見積
0
| 取付調整費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3720000; 原 設 計 金 額: 3720000; 原 設 計 備 考: 見積
| 運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1880000; 原 設 計 金 額: 1880000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| (防煙スクリーン計) |  |  | 原 設 計 金 額: 22360000 |  |  | 22360000
5) | 重量シャッター |  |  | 原 設 計 単 価: 0
| ＳＳ－４ | 7207×2800(特定防火設備) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2490000; 原 設 計 金 額: 2490000; 原 設 計 備 考: 見積
| 取付調整費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 570000; 原 設 計 金 額: 570000; 原 設 計 備 考: 見積
| 運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 164000; 原 設 計 金 額: 164000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
| (重量シャッター計) |  |  | 原 設 計 金 額: 3224000 |  |  | 3224000
6) | トイレブース |  |  | 原 設 計 単 価: 0
| ＴＢ－１ | 7177×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 627000; 原 設 計 金 額: 1881000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－２ | 3390×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 264000; 原 設 計 金 額: 792000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－３ | 7495×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 597000; 原 設 計 金 額: 1791000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－４ | 7060×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 611000; 原 設 計 金 額: 1833000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－５ | 6870×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 611000; 原 設 計 金 額: 1222000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－６ | 6930×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 611000; 原 設 計 金 額: 1222000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－７ | 6870×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 611000; 原 設 計 金 額: 611000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－８ | 10560×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 818000; 原 設 計 金 額: 818000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－９ | 982×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 154000; 原 設 計 金 額: 154000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＴＢ－１０ | 900×1900 | か所 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 62300; 原 設 計 金 額: 373800; 原 設 計 備 考: 見積
0
| 取付調整費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1580000; 原 設 計 金 額: 1580000; 原 設 計 備 考: 見積
| 運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 714000; 原 設 計 金 額: 714000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
| (トイレブース計) |  |  | 原 設 計 金 額: 12991800 |  |  | 12991800
15 | ガラス工事
| フロート板ガラス | FL3 2.18㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 39.8; 原 設 計 単 価: 3530; 原 設 計 金 額: 140494; 原 設 計 備 考: RA-16-8(1)
| フロート板ガラス | FL5 2.18㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 14.2; 原 設 計 単 価: 2160; 原 設 計 金 額: 30672; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市26
| フロート板ガラス | FL5 4.45㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 14.4; 原 設 計 単 価: 2310; 原 設 計 金 額: 33264; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市26
| 型板ガラス | F4 2.18㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 87.2; 原 設 計 単 価: 1710; 原 設 計 金 額: 149112; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市26
| 網入り磨きガラス | PW6.8 2.18㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 31.8; 原 設 計 単 価: 7270; 原 設 計 金 額: 231186; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市26
| 強化ガラス | ST5 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 10.1; 原 設 計 単 価: 4480; 原 設 計 金 額: 45248; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-332
| 強化ガラス | ST5 4.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 17.9; 原 設 計 単 価: 10300; 原 設 計 金 額: 184370; 原 設 計 備 考: RA-16-14(2)
| 複層ガラス | FL3+A6+FL3 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 0.3; 原 設 計 単 価: 5130; 原 設 計 金 額: 1539; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-332
| 複層ガラス | FL3+A6+PW6.8 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 18.7; 原 設 計 単 価: 26400; 原 設 計 金 額: 493680; 原 設 計 備 考: 見積
| 複層ガラス | FL5+A6+FL5 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2.6; 原 設 計 単 価: 8190; 原 設 計 金 額: 21294; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市26
| 複層ガラス | FL3+A6+Low-E3 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 42.5; 原 設 計 単 価: 7010; 原 設 計 金 額: 297925; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-332
| 複層ガラス | F4+A6+Low-E3 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 13.2; 原 設 計 単 価: 26400; 原 設 計 金 額: 348480; 原 設 計 備 考: 見積
| 複層ガラス | PW6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 60.1; 原 設 計 単 価: 35200; 原 設 計 金 額: 2115520; 原 設 計 備 考: 見積
| 複層ガラス | ST5+A6+Low-E5 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 50.5; 原 設 計 単 価: 44800; 原 設 計 金 額: 2262400; 原 設 計 備 考: 見積
| 複層ガラス | FL5+A6+Low-E5 2.00㎡以下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 755; 原 設 計 単 価: 11900; 原 設 計 金 額: 8984500; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-332
| ガラス清掃 | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1158; 原 設 計 単 価: 390; 原 設 計 金 額: 451620; 原 設 計 備 考: A1-16-6
| シーリング | 5×5 | ｍ | 原 設 計 数 量: 177; 原 設 計 単 価: 300; 原 設 計 金 額: 53100; 原 設 計 備 考: 施工-市32
| シーリング | 6×8 | ｍ | 原 設 計 数 量: 4753; 原 設 計 単 価: 370; 原 設 計 金 額: 1758610; 原 設 計 備 考: 施工-370
0
0
| シーリング | 5×5防火 | ｍ | 原 設 計 数 量: 372; 原 設 計 単 価: 800; 原 設 計 金 額: 297600; 原 設 計 備 考: 見積
| シーリング | 6×8防火 | ｍ | 原 設 計 数 量: 1821; 原 設 計 単 価: 1080; 原 設 計 金 額: 1966680; 原 設 計 備 考: 見積
| ポリカーボネイト | t=5 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 151; 原 設 計 単 価: 12000; 原 設 計 金 額: 1812000; 原 設 計 備 考: 見積
| 飛散防止フィルム貼 | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 17.9; 原 設 計 単 価: 8000; 原 設 計 金 額: 143200; 原 設 計 備 考: 施工-373
| マジックミラーフィルム貼 | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1.1; 原 設 計 単 価: 12000; 原 設 計 金 額: 13200; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 21835694 |  | 21835694
16 | 塗装工事
(外部)
| 外壁 吹付タイル | RC面 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1990; 原 設 計 単 価: 1350; 原 設 計 金 額: 2686500; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市25
| 軒天 吹付タイル | RC面 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 59.3; 原 設 計 単 価: 1350; 原 設 計 金 額: 80055; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市25
| 天井 ＣＬ塗り | 木部 (素地ごしらえ共) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 105; 原 設 計 単 価: 1330; 原 設 計 金 額: 139650; 原 設 計 備 考: 施工-市34
| 下地調整 | C-1 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2049; 原 設 計 単 価: 400; 原 設 計 金 額: 819600; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市25
0
0
| (内部) |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| ＳＯＰ塗り | 鉄鋼面 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 190; 原 設 計 単 価: 810; 原 設 計 金 額: 153900; 原 設 計 備 考: 施工-市34
| ＳＯＰ塗り | 鋼製建具 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 370; 原 設 計 単 価: 810; 原 設 計 金 額: 299700; 原 設 計 備 考: 施工-市34
| ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 (素地ごしらえ共) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 352; 原 設 計 単 価: 980; 原 設 計 金 額: 344960; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市28
| ＥＰ塗り | ｹｲｶﾙ面 (素地ごしらえ共) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 64.1; 原 設 計 単 価: 1190; 原 設 計 金 額: 76279; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市28
| ＥＰ塗り | RC面 見上げ (素地ごしらえ共) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 94.3; 原 設 計 単 価: 1190; 原 設 計 金 額: 112217; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市28
| ＣＬ塗り | 木部 (素地ごしらえ共) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4085; 原 設 計 単 価: 1330; 原 設 計 金 額: 5433050; 原 設 計 備 考: 施工-市34
| ＣＬ塗り | 細物 木部 (素地ごしらえ共) | ｍ | 原 設 計 数 量: 3838; 原 設 計 単 価: 560; 原 設 計 金 額: 2149280; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市28
| 寒冷紗張り | 有効シナ合板裏面 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 302; 原 設 計 単 価: 1040; 原 設 計 金 額: 314080; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-342
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 12609271 |  | 12609271
17 | 内外装工事
(内部)
| 床 長尺塩ビシート | t=2.0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 542; 原 設 計 単 価: 2320; 原 設 計 金 額: 1257440; 原 設 計 備 考: 施工-市36
| 床 長尺塩ビシート | t=2.0(耐薬品) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 21.3; 原 設 計 単 価: 3360; 原 設 計 金 額: 71568; 原 設 計 備 考: 見積
| 階段 長尺塩ビシート | t=2.0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 100; 原 設 計 単 価: 2710; 原 設 計 金 額: 271000; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市30
| 床 タイルカーペット | t=6.5(帯電防止) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 385; 原 設 計 単 価: 3040; 原 設 計 金 額: 1170400; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 エポキシ樹脂系塗床材 | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 15.8; 原 設 計 単 価: 1710; 原 設 計 金 額: 27018; 原 設 計 備 考: 施工-430
| 床 複合フローリング | t=15(塗装品) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2644; 原 設 計 単 価: 13400; 原 設 計 金 額: 35429600; 原 設 計 備 考: 見積
| 床 畳敷き | 0 | 枚 | 原 設 計 数 量: 10; 原 設 計 単 価: 9250; 原 設 計 金 額: 92500; 原 設 計 備 考: 施工-402
| 床 フリーアクセスフロアー | 500角 H=100 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 251; 原 設 計 単 価: 12800; 原 設 計 金 額: 3212800; 原 設 計 備 考: 施工-445
| 巾木 ソフト巾木 | H=60 | ｍ | 原 設 計 数 量: 310; 原 設 計 単 価: 290; 原 設 計 金 額: 89900; 原 設 計 備 考: 施工-市36
| 壁 石膏ボード | t=12.5 不燃 突付け | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2812; 原 設 計 単 価: 970; 原 設 計 金 額: 2727640; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-市32
| 壁 石膏ボード継目処理 | (ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 32.7; 原 設 計 単 価: 480; 原 設 計 金 額: 15696; 原 設 計 備 考: 施工-市38
| 壁 耐水石膏ボード | t=12.5 準不燃 突付け | ㎡ | 原 設 計 数 量: 642; 原 設 計 単 価: 2150; 原 設 計 金 額: 1380300; 原 設 計 備 考: RA-18-3(3-2)
| 壁 石膏ボード+硬質石膏ボード | t=12.5 +9.5(二重張り) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2583; 原 設 計 単 価: 4160; 原 設 計 金 額: 10745280; 原 設 計 備 考: 見積
| 壁 フレキシブルボード | t=5.0 不燃 突付け | ㎡ | 原 設 計 数 量: 66.1; 原 設 計 単 価: 2980; 原 設 計 金 額: 196978; 原 設 計 備 考: 施工-420
| 壁 ケイ酸カルシウム板 | t=6.0 目透貼 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 223; 原 設 計 単 価: 2850; 原 設 計 金 額: 635550; 原 設 計 備 考: RA-18-5(1-8)
| 壁 不燃化粧ケイ酸カルシウム板 | t=6.0 不燃 突付け | ㎡ | 原 設 計 数 量: 268; 原 設 計 単 価: 6160; 原 設 計 金 額: 1650880; 原 設 計 備 考: 施工-420
| 壁 ビニルクロス貼り | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 32.7; 原 設 計 単 価: 820; 原 設 計 金 額: 26814; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-378
| 壁 掲示用コルクシート | t=3.0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 324; 原 設 計 単 価: 3600; 原 設 計 金 額: 1166400; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
| 壁 木目調シート貼り | 0 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 195; 原 設 計 単 価: 7440; 原 設 計 金 額: 1450800; 原 設 計 備 考: 見積
| 素地ごしらえ | 合板(ｺﾙｸｼｰﾄ下) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 324; 原 設 計 単 価: 270; 原 設 計 金 額: 87480; 原 設 計 備 考: 施工-市34
| 壁 グラスウール充填 | t=50 24kg | ㎡ | 原 設 計 数 量: 587; 原 設 計 単 価: 980; 原 設 計 金 額: 575260; 原 設 計 備 考: 施工-416
| 壁 ロックウール充填 | t=50 | ｍ | 原 設 計 数 量: 296; 原 設 計 単 価: 2240; 原 設 計 金 額: 663040; 原 設 計 備 考: 見積
| 天井 化粧石膏ボード | t=9.5 不燃 突付け | ㎡ | 原 設 計 数 量: 353; 原 設 計 単 価: 2160; 原 設 計 金 額: 762480; 原 設 計 備 考: RA-18-4(4-1)
| 天井 ロックウール化粧吸音板 | t=9 不燃 不燃PBt=9.5下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 3267; 原 設 計 単 価: 2840; 原 設 計 金 額: 9278280; 原 設 計 備 考: 施工-市39
| 塩ビ製廻り縁 | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 2370; 原 設 計 単 価: 380; 原 設 計 金 額: 900600; 原 設 計 備 考: 施工-424
0
| 壁 現場発泡ウレタンフォーム | t=15 A種1 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 475; 原 設 計 単 価: 1200; 原 設 計 金 額: 570000; 原 設 計 備 考: 見積
| 壁 現場発泡ウレタンフォーム | t=30 A種1 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1302; 原 設 計 単 価: 1550; 原 設 計 金 額: 2018100; 原 設 計 備 考: 施工-416
| スラブ下 現場発泡ウレタンフォーム | t=30 A種1 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 373; 原 設 計 単 価: 1550; 原 設 計 金 額: 578150; 原 設 計 備 考: 施工-416
| スラブ下 押出発泡ポリスチレン打込 | t=50(2種B) (ﾋﾟｯﾄ) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 569; 原 設 計 単 価: 1700; 原 設 計 金 額: 967300; 原 設 計 備 考: 施工-416
| 外壁面 押出発泡ポリスチレン打込 | t=50(2種B) (ﾋﾟｯﾄ) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 276; 原 設 計 単 価: 1700; 原 設 計 金 額: 469200; 原 設 計 備 考: 施工-416
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 78488454 |  | 78488454
18 | 家具工事 |  |  | 原 設 計 単 価: 0
| ＫＰ－１ ロッカー+掃除用具入れ | W6700×D450×H1200，1800 1～3階 普通教室 | 台 | 原 設 計 数 量: 12; 原 設 計 単 価: 1260000; 原 設 計 金 額: 15120000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－２ 教師用戸棚 | W1200×D450×H1800 1～3階 各教室 | 台 | 原 設 計 数 量: 17; 原 設 計 単 価: 291000; 原 設 計 金 額: 4947000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３ 窓下収納棚(FFｽﾄｰﾌﾞ+ﾛｯｶｰ) | W3400×D500×H800 1～3階 普通教室 1階 保健室､ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ | 台 | 原 設 計 数 量: 14; 原 設 計 単 価: 455000; 原 設 計 金 額: 6370000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４ 可動式コート掛け | W1400×D450×H1200 1～3階 多目的ｽﾍﾟｰｽ | 台 | 原 設 計 数 量: 24; 原 設 計 単 価: 239000; 原 設 計 金 額: 5736000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－５ 流し台 | W3600×D600×H900 1～3階 多目的ｽﾍﾟｰｽ | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 1100000; 原 設 計 金 額: 3300000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－６ 流し台 | W3600×D600×H900 1～3階 多目的ｽﾍﾟｰｽ1 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 1100000; 原 設 計 金 額: 3300000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－７Ａ 窓下収納棚(FFｽﾄｰﾌﾞ+ﾛｯｶｰ) | W7130×D500×H800 1～3階 多目的ｽﾍﾟｰｽ1,2,3 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 818000; 原 設 計 金 額: 2454000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－７Ｂ 窓下収納棚(FFｽﾄｰﾌﾞ+ﾛｯｶｰ) | W7140×D500×H800 1～3階 多目的ｽﾍﾟｰｽ1,2,3 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 818000; 原 設 計 金 額: 2454000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－８ 窓下収納棚(FFｽﾄｰﾌﾞ+ﾛｯｶｰ) | W3498×D500×H800 1～3階 多目的ｽﾍﾟｰｽ1,2,3 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 423000; 原 設 計 金 額: 846000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－９下足入れ(児童30名分) | W3100×D350×H1450 1階 昇降口 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 707000; 原 設 計 金 額: 707000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１０下足入れ(児童60名分) | W3100×D700×H1450 1階 昇降口 | 台 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 1410000; 原 設 計 金 額: 5640000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１１下足入れ(教職員30名分) | W3100×D350×H1450 1階 昇降口 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 952000; 原 設 計 金 額: 952000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１２下足入れ(児童15名分+教職員6名分+来客9名分) | W3100×D350､330×H1450 1階 昇降口 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 773000; 原 設 計 金 額: 773000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１３Ａ 窓下収納棚(FFｽﾄｰﾌﾞ) | W7190×D500×H800 1階 職員室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1030000; 原 設 計 金 額: 1030000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１３Ｂ 窓下収納棚(FFｽﾄｰﾌﾞ) | W7240×D500×H800 1階 職員室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1030000; 原 設 計 金 額: 1030000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１４ 窓下収納棚 | W5200×D450×H800 1階 職員室 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 586000; 原 設 計 金 額: 1172000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１５ 収納棚 | W1800×D450×H1800 1階 職員室 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 196000; 原 設 計 金 額: 392000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１７Ａ 窓下収納棚(FFｽﾄｰﾌﾞ+ﾛｯｶｰ) | W1800×D500×H800 1～3階 各教室 | 台 | 原 設 計 数 量: 20; 原 設 計 単 価: 270000; 原 設 計 金 額: 5400000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
| ＫＰ－１７Ｂ 窓下収納棚(FFｽﾄｰﾌﾞ) | W1800×D500×H800 1階 校長室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 270000; 原 設 計 金 額: 270000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１８ コート掛け洗面台 | W1500×D600×H1940 1階 校長室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 514000; 原 設 計 金 額: 514000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－１９ 展示棚 | W1800×D600×H1940 1階 校長室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 797000; 原 設 計 金 額: 797000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－２０ 掃除用具入れ | W600×D450×H1800 1～3階 各教室 | 台 | 原 設 計 数 量: 16; 原 設 計 単 価: 211000; 原 設 計 金 額: 3376000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－２１ ロッカー(6名分) | W1000×D450×H1200 1階 通級指導室1,2,3 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 182000; 原 設 計 金 額: 546000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－２３ 下足入れ(15名分) | W1550×D350×H1450 1階 玄関 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 354000; 原 設 計 金 額: 354000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－２４ ロッカー(8名分) | W1000×D450×H1200 1階 特別支援教室1,2 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 183000; 原 設 計 金 額: 366000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－２５ 収納戸棚 | W1800×D500×H1800 1階 特別支援教室1,2 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 554000; 原 設 計 金 額: 1108000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－２６ ベッド収納戸棚 | W1200×D700×H1900 1階 保健室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2050000; 原 設 計 金 額: 2050000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－２７ 展示棚 | W3600×D600×H1800 1階 ﾎｰﾙ | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2040000; 原 設 計 金 額: 2040000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３１ 収納戸棚 | W1800×D500×H1800 2階 音楽室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 610000; 原 設 計 金 額: 610000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３２ 収納戸棚 | W1800×D800×H1800 1階 通級指導職員室 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 418000; 原 設 計 金 額: 1254000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３３ 収納戸棚 | W1800×D700×H1800 1階 通級指導職員室 | 台 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 1022000; 原 設 計 金 額: 6132000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３４ 収納戸棚 | W1800×D500×H1800 1階 通級指導職員室 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 481000; 原 設 計 金 額: 962000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３５ 流し台 | W1800×D600×H1800 2～3階 理科､図工室 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 416000; 原 設 計 金 額: 832000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３６Ａ 収納棚 | W1800×D500×H1800 2～3階 各教室 | 台 | 原 設 計 数 量: 9; 原 設 計 単 価: 537000; 原 設 計 金 額: 4833000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３６Ｂ 収納棚 | W1500×D500×H1800 2階 理科準備室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 517000; 原 設 計 金 額: 517000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３６Ｃ 収納棚 | W1200×D600×H1800 3階 図工準備室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 413000; 原 設 計 金 額: 413000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３７Ａ 収納棚 | W1800×D600×H1800 3階 家庭科､準備室 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 491000; 原 設 計 金 額: 1473000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３７Ｂ 収納棚 | W900×D500×H1800 3階 図工室､家庭科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 318000; 原 設 計 金 額: 318000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
| ＫＰ－３８Ａ 収納戸棚 | W1800×D500×H1800 3階 家庭科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 714000; 原 設 計 金 額: 714000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３８Ｂ 収納戸棚 | W900×D500×H1800 3階 家庭科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 399000; 原 設 計 金 額: 399000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－３９ 収納戸棚 | W1800×D600×H1800 2階 理科室3階 図工室 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 566000; 原 設 計 金 額: 1698000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４０ 万力台 | W1665×D600×H750 3階 図工室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 237000; 原 設 計 金 額: 237000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４１Ａ 木製棚 | W6667×D700×H1800 1～3階 各教具室 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 868000; 原 設 計 金 額: 2604000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４１Ｂ 木製棚 | W4500×D700×H1800 1～3階 各教具室 | 台 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 638000; 原 設 計 金 額: 2552000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４２Ａ 木製棚 | W5900×D700×H1800 1～3階 各教具室 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 841000; 原 設 計 金 額: 2523000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４２Ｂ 木製棚 | W3500×D700×H1800 1～3階 各教具室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 458000; 原 設 計 金 額: 458000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４３ 木製棚 | W5340×D700×H1800 1階 教具室4,7 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 652000; 原 設 計 金 額: 652000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４４ 木製棚 | W5740×D700×H1800 2,3階 教具室4,7 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 841000; 原 設 計 金 額: 1682000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４５ 木製棚 | W5500×D700×H1800 2,3階 教具室5,8 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 841000; 原 設 計 金 額: 1682000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－４６ 用紙棚 | W1800×D500×H1800 1階 印刷室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 301000; 原 設 計 金 額: 301000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | ＫＰ－４７ 傘立て | W996×D366×H500 1階 昇降口､玄関 | 台 | 原 設 計 数 量: 8; 原 設 計 単 価: 22800; 原 設 計 金 額: 182400; 原 設 計 備 考: 見積
他 | ＫＰ－４８ クリーンロッカー | W600×D600×H1790 1階 昇降口 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 71200; 原 設 計 金 額: 71200; 原 設 計 備 考: 見積
他 | ＫＰ－４９ 薬品保管庫 | W910×D500×H1800 2F理科準備室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 632000; 原 設 計 金 額: 632000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－５０ 流し台 | W1650×D600×H850 1F給湯室1+2 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 233000; 原 設 計 金 額: 466000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－５１ 流し台 | W1650×D550×H890 1階 保健室､給湯室1 2階理科準備室 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 71900; 原 設 計 金 額: 143800; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－５２ シャワーユニット | W1300×D870×H2010 1階 保健室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 270000; 原 設 計 金 額: 270000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－５３ 窓下収納棚 | W1305×D500×H800 3F多目的ｽﾍﾟｰｽ3 | 台 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 187000; 原 設 計 金 額: 561000; 原 設 計 備 考: 見積
| ＫＰ－５４ 窓下収納棚 | W3500×D500×H800 1階 ホール | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 455000; 原 設 計 金 額: 910000; 原 設 計 備 考: 見積
| 搬入設置費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 18700000; 原 設 計 金 額: 18700000; 原 設 計 備 考: 見積
0
| 実験台 | (運送･搬入･据付費込み) |  | 原 設 計 金 額: 0
他 | D-1 教師用実験台 | W2400×D900×H850 2階 理科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 548000; 原 設 計 金 額: 548000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-2 生徒用実験台 | W1800×D900×H700 2階 理科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 458000; 原 設 計 金 額: 2748000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-3 教師用椅子 | φ330 H500 2階 理科室 | 脚 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 11200; 原 設 計 金 額: 11200; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-4 生徒用椅子 | φ330 H420 2階 理科室 | 脚 | 原 設 計 数 量: 36; 原 設 計 単 価: 11200; 原 設 計 金 額: 403200; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-5 教師用調理台 | W2400×D900×H800 3階 家庭科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1090000; 原 設 計 金 額: 1090000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-6a 生徒用調理台 | W850×D1000×H700 3階 家庭科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 543000; 原 設 計 金 額: 3258000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-6b 昇降テーブル | W1600×D1000×H700～900 3階 家庭科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 185000; 原 設 計 金 額: 1110000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-7 教師用椅子 | φ330 H=500 3階 家庭科室 | 脚 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 12000; 原 設 計 金 額: 12000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-8 生徒用椅子 | φ330 H=420 3階 家庭科室 | 脚 | 原 設 計 数 量: 36; 原 設 計 単 価: 12000; 原 設 計 金 額: 432000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-9 天井吊下げミラー | W1800 D900 3階 家庭科室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 549000; 原 設 計 金 額: 549000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-10 教師用工作台 | W1800 D900 H800 3階 図工室 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 429000; 原 設 計 金 額: 429000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-11 生徒用工作台(金工) | W1800 D900 H700 3階 図工室 | 台 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 323000; 原 設 計 金 額: 1938000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-12 実習用椅子(角椅子)堅木 | W300 D300 H500 3階 図工室 | 脚 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 21600; 原 設 計 金 額: 21600; 原 設 計 備 考: 見積
他 | D-13 実習用椅子(角椅子)堅木 | W300 D300 H420 3階 図工室 | 脚 | 原 設 計 数 量: 36; 原 設 計 単 価: 25600; 原 設 計 金 額: 921600; 原 設 計 備 考: 見積
| 0 | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 単 価: 0; 原 設 計 金 額: 0; 原 設 計 備 考: 0
| 0 | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 単 価: 0; 原 設 計 金 額: 0; 原 設 計 備 考: 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 単 価: 0; 原 設 計 金 額: 0; 原 設 計 備 考: 0
| 図書室家具 | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 単 価: 0; 原 設 計 金 額: 0; 原 設 計 備 考: 0
他 | 1.中置書架 直立複式2連3段 | 2730×450×1375 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 797000; 原 設 計 金 額: 797000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 2.中置書架 直立複式2連3段 | 1830×450×1375 | 台 | 原 設 計 数 量: 8; 原 設 計 単 価: 650000; 原 設 計 金 額: 5200000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 3.中置書架 直立複式2連3段 | 1830×450×1375 | 台 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 452000; 原 設 計 金 額: 904000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 4.R型書架 直立複式2連3段 | 1753×440×1100 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 580000; 原 設 計 金 額: 580000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 5.R型書架 直立複式3連3段 | 2441×440×1100 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 860000; 原 設 計 金 額: 860000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 6.壁面書架 直立単式3連4段 | 2730×210×1401 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 509000; 原 設 計 金 額: 509000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 7.カウンターバック書架 直立単式5連2段 | 4530×210×771 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 570000; 原 設 計 金 額: 570000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 8.窓下絵本架 直立単式7.5連2段 | 7080×245×771 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 922000; 原 設 計 金 額: 922000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 9.窓下絵本架 直立単式4.5連2段 | 7050×500×771 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 986000; 原 設 計 金 額: 986000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 10.窓下絵本架 直立単式2連2段 | 3452.5×500×771 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 511000; 原 設 計 金 額: 511000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 11.窓下絵本架 直立単式2連2段 | 3135×500×771 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 570000; 原 設 計 金 額: 570000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 12.受付カウンター | 3600×621×1011 | 台 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 514000; 原 設 計 金 額: 514000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 施工費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 2160000; 原 設 計 金 額: 2160000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 720000; 原 設 計 金 額: 720000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 157101000 |  | 157101000 |  | 157101000
|  | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 126940800
|  | その他 |  | 原 設 計 金 額: 30160200
19 | 黒板工事 |  |  | 原 設 計 単 価: 0
(運送･搬入･据付費込み)
| KB-1 平面黒板 | W3600×H1200 木枠 ｽﾁｰﾙﾎｰﾛｰ 暗線 UD CB､LEDﾗｲﾄ付 | か所 | 原 設 計 数 量: 14; 原 設 計 単 価: 1070000; 原 設 計 金 額: 14980000; 原 設 計 備 考: 見積
| KB-2 平面黒板 | W1100×H1200 木枠 ｽﾁｰﾙﾎｰﾛｰ 暗線 CB付 | か所 | 原 設 計 数 量: 14; 原 設 計 単 価: 155000; 原 設 計 金 額: 2170000; 原 設 計 備 考: 見積
| KB-3 上下黒板 | W3600×H1800 木枠 ｽﾁｰﾙﾎｰﾛｰ CB､LEDﾗｲﾄ付 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 1310000; 原 設 計 金 額: 2620000; 原 設 計 備 考: 見積
| KB-3 上下黒板 | W3600×H1800 木枠 ｽﾁｰﾙﾎｰﾛｰ 暗線 CB､LEDﾗｲﾄ付、五線入 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1340000; 原 設 計 金 額: 1340000; 原 設 計 備 考: 見積
| WB-1 平面白板 | W3600×H1200 木枠 ﾅﾉﾎﾜｲﾄ UD LEDﾗｲﾄ付 暗線 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 1130000; 原 設 計 金 額: 3390000; 原 設 計 備 考: 見積
| WB-2a 平面白板 | W3600×H1200 木枠 ﾅﾉﾎﾜｲﾄ 行事入り | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 454000; 原 設 計 金 額: 454000; 原 設 計 備 考: 見積
| WB-2b 平面白板 | W3600×H1200 木枠 ﾅﾉﾎﾜｲﾄ 暗線 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 455000; 原 設 計 金 額: 455000; 原 設 計 備 考: 見積
| WB-2c 平面白板 | W1800×H900 木枠 ﾅﾉﾎﾜｲﾄ 暗線 行事入り | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 193000; 原 設 計 金 額: 193000; 原 設 計 備 考: 見積
| WB-3 上下白板 | W3600×H1800 木枠 ﾅﾉﾎﾜｲﾄ | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1020000; 原 設 計 金 額: 1020000; 原 設 計 備 考: 見積
| WB-4 ナノホワイトボード壁 | W4000×H2100 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1110000; 原 設 計 金 額: 1110000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 27732000 |  | 27732000
20 | サイン工事
| 1.室名表示A 突出タイプ | 300×300 | か所 | 原 設 計 数 量: 12; 原 設 計 単 価: 30400; 原 設 計 金 額: 364800; 原 設 計 備 考: 見積
| 2.室名表示B 突出タイプ | 250×250 | か所 | 原 設 計 数 量: 16; 原 設 計 単 価: 25600; 原 設 計 金 額: 409600; 原 設 計 備 考: 見積
| 3.室名表示C 突出タイプ | 250×250 | か所 | 原 設 計 数 量: 13; 原 設 計 単 価: 22400; 原 設 計 金 額: 291200; 原 設 計 備 考: 見積
| 4.室名表示D 平付タイプ | 250×251 | か所 | 原 設 計 数 量: 9; 原 設 計 単 価: 16800; 原 設 計 金 額: 151200; 原 設 計 備 考: 見積
| 5.室名シートサイン | H40 | か所 | 原 設 計 数 量: 22; 原 設 計 単 価: 1280; 原 設 計 金 額: 28160; 原 設 計 備 考: 見積
| 6.校内案内板 | 900×1200 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 46400; 原 設 計 金 額: 46400; 原 設 計 備 考: 見積
| 7.校名サイン | W6300 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 246000; 原 設 計 金 額: 246000; 原 設 計 備 考: 見積
| 取付施工費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 120000; 原 設 計 金 額: 120000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 1657360 |  | 1657360
21 | ブラインド工事 |  |  | 原 設 計 単 価: 0
| 電動ブラインド | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0
| AW-13 図書室・音楽室 | 3680×2160 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 211000; 原 設 計 金 額: 633000; 原 設 計 備 考: 見積
| AW-13' 図書室・音楽室・音楽準備室 | 3680×2160 | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 211000; 原 設 計 金 額: 844000; 原 設 計 備 考: 見積
| AW-14 図書室・音楽準備室 | 3730×2160 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 214000; 原 設 計 金 額: 428000; 原 設 計 備 考: 見積
| 液晶マルチコントローラー | 0 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 単 価: 41300; 原 設 計 金 額: 82600; 原 設 計 備 考: 見積
| 施工費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 425000; 原 設 計 金 額: 425000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 2412600 |  | 2412600
22 | ユニット及びその他工事
| (外部) |  |  | 原 設 計 単 価: 0
| 定礎石 | 御影石 520×460 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 160000; 原 設 計 金 額: 160000; 原 設 計 備 考: 見積
| 合成ゴム製カーストッパー | 100×100 | ｍ | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 8520; 原 設 計 金 額: 25560; 原 設 計 備 考: 施工-322
| ストッパー受け | [-150×75×6.5 FE(ﾎﾞﾙﾄ共) | ｍ | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 40000; 原 設 計 金 額: 120000; 原 設 計 備 考: 見積
| ハト小屋 | W970×D970×H1150 (既製品･HATOCOT VH-1 同等品) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 248000; 原 設 計 金 額: 248000; 原 設 計 備 考: 見積
| キューピクル基礎 | 4300×2000×500 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 377000; 原 設 計 金 額: 377000; 原 設 計 備 考: 代価
| 防油堤 | 5130×1650 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 339000; 原 設 計 金 額: 339000; 原 設 計 備 考: 代価
| プロパン置場 | 2000×1500×H150 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 53200; 原 設 計 金 額: 53200; 原 設 計 備 考: 代価
他 | サッカーゴール | W5240×D1530×H2270 ｱﾙﾐ製ﾊﾟｲﾌﾟφ1202台1組(ﾈｯﾄ含む)ｱｶﾊﾞﾈB-6379程度 | 組 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 354000; 原 設 計 金 額: 354000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | サッカーゴール運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 102000; 原 設 計 金 額: 102000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | サッカーゴール組立設置費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 33600; 原 設 計 金 額: 33600; 原 設 計 備 考: 見積
| 0 | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 金 額: 0
| (内部) |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| カーテンボックス | 300×150 t=25（ ｺｱﾊﾟﾈﾙ+ﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙ+ｼﾅ合板) | ｍ | 原 設 計 数 量: 198; 原 設 計 単 価: 18400; 原 設 計 金 額: 3643200; 原 設 計 備 考: 見積
| カーテンボックス | 230×100 t=25（ ｺｱﾊﾟﾈﾙ+ﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙ+ｼﾅ合板) | ｍ | 原 設 計 数 量: 130; 原 設 計 単 価: 16800; 原 設 計 金 額: 2184000; 原 設 計 備 考: 見積
| カーテンレール | ｼﾝｸﾞﾙ | ｍ | 原 設 計 数 量: 264; 原 設 計 単 価: 980; 原 設 計 金 額: 258720; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-284
| カーテンレール | ﾀﾞﾌﾞﾙ | ｍ | 原 設 計 数 量: 63.6; 原 設 計 単 価: 1880; 原 設 計 金 額: 119568; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-284
| 天井 吊りカーテンレール | (ｶｰﾃﾝH=2600共) | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 118000; 原 設 計 金 額: 118000; 原 設 計 備 考: 見積
| 天井 吊りカーテンレール取付費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 104000; 原 設 計 金 額: 104000; 原 設 計 備 考: 見積
| アルミ製先付けピクチャーレール | (可動ﾌｯｸ 1ｹ/ｍ) | ｍ | 原 設 計 数 量: 6.6; 原 設 計 単 価: 2970; 原 設 計 金 額: 19602; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-391
| 手摺 タモ集成材 | φ40(受金物付き) | ｍ | 原 設 計 数 量: 60.1; 原 設 計 単 価: 9380; 原 設 計 金 額: 563738; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-284
| 手摺 タモ集成材 | φ40(階段室2) | ｍ | 原 設 計 数 量: 50.2; 原 設 計 単 価: 9380; 原 設 計 金 額: 470876; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-284
| 手摺 タモ集成材 | φ40 H=850 (ｽﾁｰﾙ製支柱共) | ｍ | 原 設 計 数 量: 9.8; 原 設 計 単 価: 20000; 原 設 計 金 額: 196000; 原 設 計 備 考: 見積
| 天端 ポストフォームカウンター | W=120 | ｍ | 原 設 計 数 量: 11.7; 原 設 計 単 価: 6240; 原 設 計 金 額: 73008; 原 設 計 備 考: 見積
| 天端 ポストフォームカウンター | W=160 | ｍ | 原 設 計 数 量: 42.7; 原 設 計 単 価: 6800; 原 設 計 金 額: 290360; 原 設 計 備 考: 見積
| 化粧鏡 | 800×1000 t=5 | か所 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 単 価: 49900; 原 設 計 金 額: 199600; 原 設 計 備 考: 見積
| 化粧鏡 | 1600×1000 t=5 | か所 | 原 設 計 数 量: 8; 原 設 計 単 価: 68200; 原 設 計 金 額: 545600; 原 設 計 備 考: 見積
| 化粧鏡 | 3600×1100 t=5 | か所 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 単 価: 160000; 原 設 計 金 額: 960000; 原 設 計 備 考: 見積
| 化粧鏡搬入設置費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 280000; 原 設 計 金 額: 280000; 原 設 計 備 考: 見積
| 配膳室木製階段 | 500×700×500 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 280000; 原 設 計 金 額: 280000; 原 設 計 備 考: 見積
| 消火器ＢＯＸ埋込型 | (UNION UFB-1F-3025同等品) | か所 | 原 設 計 数 量: 13; 原 設 計 単 価: 24000; 原 設 計 金 額: 312000; 原 設 計 備 考: 見積
| メイルＢＯＸ | (杉田ｴｰｽﾒｰﾙBOX MX-101型-195､ MX-101F同等品) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 16000; 原 設 計 金 額: 16000; 原 設 計 備 考: 見積
| キーＢＯＸ | (杉田ｴｰｽ CI-160) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 17600; 原 設 計 金 額: 17600; 原 設 計 備 考: 見積
| 床下通気口 | 塩ビ製40φ(VP40φ共) | か所 | 原 設 計 数 量: 14; 原 設 計 単 価: 690; 原 設 計 金 額: 9660; 原 設 計 備 考: 見積
| 通気孔 紙ボイド | φ90 | か所 | 原 設 計 数 量: 81; 原 設 計 単 価: 1320; 原 設 計 金 額: 106920; 原 設 計 備 考: 見積
| 通気孔 ＶＵ | φ80/2 | か所 | 原 設 計 数 量: 81; 原 設 計 単 価: 1200; 原 設 計 金 額: 97200; 原 設 計 備 考: 見積
| 救助袋 | (消防認定品) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1600000; 原 設 計 金 額: 1600000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | テーブルリフト | 2000×1600 材工共 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3360000; 原 設 計 金 額: 3360000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | テーブルリフト施工費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 480000; 原 設 計 金 額: 480000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | テーブルリフト搬入費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 280000; 原 設 計 金 額: 280000; 原 設 計 備 考: 見積
| スライディングウォール | 音楽室 6600×2900 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1560000; 原 設 計 金 額: 1560000; 原 設 計 備 考: 見積
| スライディングウォール施工費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 360000; 原 設 計 金 額: 360000; 原 設 計 備 考: 見積
| スライディングウォール運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 168000; 原 設 計 金 額: 168000; 原 設 計 備 考: 見積
| 軽量パネルドア | 図書室 7227×2800 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1050000; 原 設 計 金 額: 1050000; 原 設 計 備 考: 見積
| 軽量パネルドア施工費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 224000; 原 設 計 金 額: 224000; 原 設 計 備 考: 見積
| 軽量パネルドア運搬費 | 0 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 84000; 原 設 計 金 額: 84000; 原 設 計 備 考: 見積
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 21844012 |  | 21844012
|  | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 17234412
|  | その他 |  | 原 設 計 金 額: 4609600
23 | 外構工事
| (撤去) | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0
他 | 防球ネット SUSポール撤去 | H4000×φ150L44ｍ、ﾈｯﾄ･基礎400×400H600共 | 本 | 原 設 計 数 量: 10; 原 設 計 単 価: 24000; 原 設 計 金 額: 240000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 落ち蓋型側溝240撤去 | W450×H405 落ち蓋共 | ｍ | 原 設 計 数 量: 131; 原 設 計 単 価: 2880; 原 設 計 金 額: 377280; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 掲揚台撤去 | SUSﾎﾟｰﾙ3本､RC立上りH550､基礎共 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 48000; 原 設 計 金 額: 48000; 原 設 計 備 考: 見積
| 石碑移設 | ﾂﾂｼﾞ､石撤去 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 240000; 原 設 計 金 額: 240000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 砂場(走幅跳)撤去 | 砂場枠･基礎共 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 32000; 原 設 計 金 額: 32000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 排水桝撤去 | 1400×1400×H1100 鉄板蓋共 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 22400; 原 設 計 金 額: 22400; 原 設 計 備 考: 見積
他 | ヒューム管１撤去 | φ400×L122ｍ 鉄板蓋共 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 390000; 原 設 計 金 額: 390000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | ヒューム管２撤去 | φ400×L2000 鉄板蓋共 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 6400; 原 設 計 金 額: 6400; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 樹木１撤去 | 幹φ440×H12000 枝ぶり9000､ﾏﾂ､伐根共 | 本 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 60800; 原 設 計 金 額: 60800; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 樹木２撤去 | 幹φ600×H12000 枝ぶり8200､ﾏﾂ､伐根共 | 本 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 106000; 原 設 計 金 額: 106000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 樹木３撤去 | 幹φ750×H12000 枝ぶり7800､ﾏﾂ､伐根共 | 本 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 138000; 原 設 計 金 額: 138000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 樹木４撤去 | 幹φ300×H2600 枝ぶり2900､ｵﾝｺﾉｷ､伐根共 | 本 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 16400; 原 設 計 金 額: 16400; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 樹木５撤去 | 幹φ550×H2600 枝ぶり5800､ﾏﾂ､伐根共 | 本 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 34800; 原 設 計 金 額: 34800; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 暗渠φ100撤去 | 0 | ｍ | 原 設 計 数 量: 152; 原 設 計 単 価: 2400; 原 設 計 金 額: 364800; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 角石撤去 | 135×135×H400 基礎共 | か所 | 原 設 計 数 量: 5; 原 設 計 単 価: 800; 原 設 計 金 額: 4000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | グランドマークＬ型撤去 | 150×150 合成樹脂､埋込み脚付 | か所 | 原 設 計 数 量: 3; 原 設 計 単 価: 1200; 原 設 計 金 額: 3600; 原 設 計 備 考: 見積
他 | ホームベース撤去 | 450×450×H80 ｺﾞﾑH20､木台H60付 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 400; 原 設 計 金 額: 400; 原 設 計 備 考: 見積
他 | ピッチャープレート撤去 | 610×150×H80 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 1600; 原 設 計 金 額: 1600; 原 設 計 備 考: 見積
他 | アスファルト舗装撤去 | 砕石共 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 725; 原 設 計 単 価: 850; 原 設 計 金 額: 616250; 原 設 計 備 考: 見積
他 | コンクリート立上り | W=160×H=300 | ｍ | 原 設 計 数 量: 6.6; 原 設 計 単 価: 3360; 原 設 計 金 額: 22176; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 生垣 | H1500､枝ぶり600(伐根共) | 本 | 原 設 計 数 量: 8; 原 設 計 単 価: 6000; 原 設 計 金 額: 48000; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 樹木Ａ | H1800､枝ぶり800(伐根共) | 本 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 7200; 原 設 計 金 額: 7200; 原 設 計 備 考: 見積
他 | 樹木Ｂ | H2200､枝ぶり1200(伐根共) | 本 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 8800; 原 設 計 金 額: 8800; 原 設 計 備 考: 見積
| (改修) | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 金 額: 0
| ヒューム管撤去部穴埋め補修 | φ400 無収縮ﾓﾙﾀﾙ塞ぎ | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 3440; 原 設 計 金 額: 3440; 原 設 計 備 考: 代価
| (新設) | 0 | 0 | 原 設 計 数 量: 0; 原 設 計 金 額: 0
| 地先境界ブロックＡ | 120×120×600 | ｍ | 原 設 計 数 量: 9.3; 原 設 計 単 価: 4300; 原 設 計 金 額: 39990; 原 設 計 備 考: ｺｽﾄ-404
| 単粒度砕石 | 5号20～13 t=100 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 251; 原 設 計 単 価: 1690; 原 設 計 金 額: 424190; 原 設 計 備 考: 代価
| 単粒度砕石 | 5号20～13 t=30 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 290; 原 設 計 単 価: 510; 原 設 計 金 額: 147900; 原 設 計 備 考: 代価
他 | 土間コンクリート | t=200 Fc-18 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 115; 原 設 計 単 価: 1760; 原 設 計 金 額: 202400; 原 設 計 備 考: 代価
| 排水管Ａ | φ200 | ｍ | 原 設 計 数 量: 22.5; 原 設 計 単 価: 13400; 原 設 計 金 額: 301500; 原 設 計 備 考: 見積
| 排水管Ｂ | φ200 | ｍ | 原 設 計 数 量: 11; 原 設 計 単 価: 13400; 原 設 計 金 額: 147400; 原 設 計 備 考: 見積
| 積雪用フェンス | H=1100 | ｍ | 原 設 計 数 量: 20; 原 設 計 単 価: 25000; 原 設 計 金 額: 500000; 原 設 計 備 考: 見積
| フェンス両開き戸 | W=2000 | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 297000; 原 設 計 金 額: 297000; 原 設 計 備 考: 見積
| Ｕ字側溝 | 300A 1種(落し蓋共) | ｍ | 原 設 計 数 量: 263; 原 設 計 単 価: 10630; 原 設 計 金 額: 2795690; 原 設 計 備 考: 代価
| 雨水桝 | 600×600 H=600(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共) | か所 | 原 設 計 数 量: 7; 原 設 計 単 価: 109000; 原 設 計 金 額: 763000; 原 設 計 備 考: 見積
| 雨水桝 | 1000×1000 H=1800(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 321000; 原 設 計 金 額: 321000; 原 設 計 備 考: 見積
| 雨水桝 | 1000×1000 H=1900(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ･ｽﾃﾝﾚｽﾀﾗｯﾌﾟ共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 332000; 原 設 計 金 額: 332000; 原 設 計 備 考: 見積
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 9064416 |  | 9064416
|  | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 6313110
|  | その他 |  | 原 設 計 金 額: 2751306
24 | 発生材積込み費
他 | 発生材積込み費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械積込 | m3 | 原 設 計 数 量: 63.1; 原 設 計 単 価: 2310; 原 設 計 金 額: 145761; 原 設 計 備 考: RA-22-4
他 | 発生材積込み費 | 仕上げ類 機械積込 | m3 | 原 設 計 数 量: 5; 原 設 計 単 価: 2070; 原 設 計 金 額: 10350; 原 設 計 備 考: 施工-458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | その他 |  | 原 設 計 金 額: 156111 |  | 156111
25 | 発生材運搬費
他 | 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋 10ｔ積 0.8m3 DID有7.0km以下 | m3 | 原 設 計 数 量: 2.1; 原 設 計 単 価: 2030; 原 設 計 金 額: 4263; 原 設 計 備 考: RA-22-9-1(58)
他 | 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋 10ｔ積 0.8m3 DID有7.0km以下 | m3 | 原 設 計 数 量: 12.9; 原 設 計 単 価: 2030; 原 設 計 金 額: 26187; 原 設 計 備 考: RA-22-9-1(58)
他 | 発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 10ｔ積 0.8m3 DID有7.0km以下 | m3 | 原 設 計 数 量: 11.8; 原 設 計 単 価: 2030; 原 設 計 金 額: 23954; 原 設 計 備 考: RA-22-9-1(58)
他 | 発生材運搬費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 10ｔ積 0.8m3 DID有7.0km以下 | m3 | 原 設 計 数 量: 36.3; 原 設 計 単 価: 2030; 原 設 計 金 額: 73689; 原 設 計 備 考: RA-22-9-1(58)
他 | 発生材運搬費 | 木くず 10ｔ積 0.8m3 DID有7.0km以下 | m3 | 原 設 計 数 量: 4.5; 原 設 計 単 価: 530; 原 設 計 金 額: 2385; 原 設 計 備 考: RA-22-9-1(74)
他 | 発生材運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 10ｔ積 0.8m3 DID有60.0km以下 | m3 | 原 設 計 数 量: 0.5; 原 設 計 単 価: 2790; 原 設 計 金 額: 1395; 原 設 計 備 考: RA-22-9-1(96)
| 杭残土処理運搬費 | 汚泥 10ｔ積 0.8m3 DID有60.0km以下 | m3 | 原 設 計 数 量: 545; 原 設 計 単 価: 6570; 原 設 計 金 額: 3580650; 原 設 計 備 考: A1-2-4-2(32)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 3712523 |  | 3712523
|  | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 3580650
|  | その他 |  | 原 設 計 金 額: 131873
26 | 発生材処分費
| 発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ有筋 | t | 原 設 計 数 量: 5; 原 設 計 単 価: 1000; 原 設 計 金 額: 5000; 原 設 計 備 考: 処分場比較
| 発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋 | t | 原 設 計 数 量: 29.7; 原 設 計 単 価: 500; 原 設 計 金 額: 14850; 原 設 計 備 考: 処分場比較
| 発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 | t | 原 設 計 数 量: 2.3; 原 設 計 単 価: 1200; 原 設 計 金 額: 2760; 原 設 計 備 考: 処分場比較
| 発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | t | 原 設 計 数 量: 87; 原 設 計 単 価: 500; 原 設 計 金 額: 43500; 原 設 計 備 考: 処分場比較
| 発生材処分費 | 木くず | t | 原 設 計 数 量: 2.3; 原 設 計 単 価: 17000; 原 設 計 金 額: 39100; 原 設 計 備 考: 処分場比較
| 発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗ | t | 原 設 計 数 量: 0.2; 原 設 計 単 価: 40000; 原 設 計 金 額: 8000; 原 設 計 備 考: 処分場比較
| 発生材処分費 | 杭汚泥 | t | 原 設 計 数 量: 890; 原 設 計 単 価: 9000; 原 設 計 金 額: 8010000; 原 設 計 備 考: 処分場比較
| スクラップ | H2 | t | 原 設 計 数 量: -0.02; 原 設 計 単 価: 43500; 原 設 計 金 額: -870; 原 設 計 備 考: 物価-795
| スクラップ | ｱﾙﾐ | t | 原 設 計 数 量: -0.01; 原 設 計 単 価: 120000; 原 設 計 金 額: -1200; 原 設 計 備 考: 物価-797
| スクラップ | ｽﾃﾝﾚｽ | t | 原 設 計 数 量: -0.4; 原 設 計 単 価: 33000; 原 設 計 金 額: -13200; 原 設 計 備 考: 物価-795
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 8107940 |  | 8107940
27 | 産業廃棄物税相当税
| 廃プラ | 減量化率 0.25 | t | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 単 価: 1000; 原 設 計 金 額: 100
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 100 |  | 100

## 設計書（電気設備） (hidden)
| 名 称 | 仕 様 |  | 単 | 原 設 計 額 |  |  |  | 変 更 設 計 額 |  |  |  | 差 引
|  |  |  | 位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 増 減
電気設備工事 直接工事費
Ⅰ | 電気設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 141811450
Ⅱ | 構内配電線路工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 19259800
Ⅲ | 構内通信線路工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 545210
Ⅳ | 太陽光発電設備撤去工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 32200
| 計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 161648660
Ⅰ | 電気設備工事
1 | 電灯設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 59450290
2 | 動力設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 3742170
3 | 太陽光発電設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 1008890
4 | 受変電設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 53580150
5 | 構内情報通信網設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 1232140
6 | 構内交換設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 3076910
7 | 情報表示設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 2246830
8 | 音響設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 1087900
9 | 拡声設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 5111470
10 | 誘導支援設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 441130
11 | ﾃﾚﾋﾞ受信設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 1203830
12 | 防犯ｶﾒﾗ設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 2588840
13 | 防犯設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 716550
14 | 自動火災報知設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 6056050
15 | 移設無線機器用配線設備工事 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 268300
| 計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 141811450
1 | 電灯設備工事
(1) | 電灯幹線設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 983880
(2) | 電灯分岐設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 44514150
(3) | 誘導標識設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 252800
(4) | ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 12224410
(5) | 設備機器用配線設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 1475050
| 計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 59450290
(1) | 電灯幹線設備工事
| EM-IE電線 | 5.5sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 30; 原 設 計 額 単 価: 470; 原 設 計 額 金 額: 14100; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 5.5sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 24; 原 設 計 額 単 価: 350; 原 設 計 額 金 額: 8400; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-IE電線 | 5.5sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 10; 原 設 計 額 単 価: 470; 原 設 計 額 金 額: 4700; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 8sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 74; 原 設 計 額 単 価: 570; 原 設 計 額 金 額: 42180; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 8sq | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 33; 原 設 計 額 単 価: 400; 原 設 計 額 金 額: 13200; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 8sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 410; 原 設 計 額 金 額: 3280; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-IE電線 | 8sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 20; 原 設 計 額 単 価: 570; 原 設 計 額 金 額: 11400; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 22sq | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 1020; 原 設 計 額 金 額: 7140; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 22sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 1080; 原 設 計 額 金 額: 8640; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 1680; 原 設 計 額 金 額: 13440; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1880; 原 設 計 額 金 額: 1880; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 2080; 原 設 計 額 金 額: 18720; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 3340; 原 設 計 額 金 額: 13360; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3680; 原 設 計 額 金 額: 3680; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 4010; 原 設 計 額 金 額: 24060; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 49; 原 設 計 額 単 価: 4810; 原 設 計 額 金 額: 235690; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 5250; 原 設 計 額 金 額: 94500; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 28; 原 設 計 額 単 価: 5690; 原 設 計 額 金 額: 159320; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 7800; 原 設 計 額 金 額: 31200; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 8100; 原 設 計 額 金 額: 8100; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 7840; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 9620; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E39 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1820; 原 設 計 額 金 額: 1820; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E51 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2290; 原 設 計 額 金 額: 2290; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E63 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 3050; 原 設 計 額 金 額: 54900; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E75 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3860; 原 設 計 額 金 額: 3860; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS600×600×200 | 1.20m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 26660; 原 設 計 額 金 額: 53320; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS600×600×400 | 1.68m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 37330; 原 設 計 額 金 額: 37330; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| 接地工事 | E(D) | 10φ×1500L×1 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 4820; 原 設 計 額 金 額: 9640; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地工事 | E(D) ELCB | 10φ×1500L×1 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 4820; 原 設 計 額 金 額: 9640; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地極埋設標 | 金属製･接地抵抗測定 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 8070; 原 設 計 額 金 額: 32280; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 防火区画処理 | コンクリート壁・床 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 26610; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | 中空壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 17740; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 983880
(2) | 電灯分岐設備工事
| 導入線(環境配慮型) | EM-IE1.2mm | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 73; 原 設 計 額 単 価: 150; 原 設 計 額 金 額: 10950; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 1.6mm | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 481; 原 設 計 額 単 価: 290; 原 設 計 額 金 額: 139490; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 665; 原 設 計 額 単 価: 280; 原 設 計 額 金 額: 186200; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 99; 原 設 計 額 単 価: 430; 原 設 計 額 金 額: 42570; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2622; 原 設 計 額 単 価: 390; 原 設 計 額 金 額: 1022580; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 206; 原 設 計 額 単 価: 580; 原 設 計 額 金 額: 119480; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 254; 原 設 計 額 単 価: 370; 原 設 計 額 金 額: 93980; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 570; 原 設 計 額 金 額: 6840; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 851; 原 設 計 額 単 価: 530; 原 設 計 額 金 額: 451030; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-1P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 462; 原 設 計 額 単 価: 830; 原 設 計 額 金 額: 383460; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-1P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 66; 原 設 計 額 単 価: 900; 原 設 計 額 金 額: 59400; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 445; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 249200; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 123; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 91020; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF28 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 910; 原 設 計 額 金 額: 2730; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 中型 44 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 188; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 300800; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 大型54 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 62; 原 設 計 額 単 価: 3110; 原 設 計 額 金 額: 192820; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 1個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 83; 原 設 計 額 単 価: 1590; 原 設 計 額 金 額: 131970; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 2個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 17; 原 設 計 額 単 価: 1770; 原 設 計 額 金 額: 30090; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 3個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 1960; 原 設 計 額 金 額: 3920; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 3070; 原 設 計 額 金 額: 24560; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 電灯分電盤 | 1L-1 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 5050000; 原 設 計 額 金 額: 5050000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 電灯分電盤 | 1L-2 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3050000; 原 設 計 額 金 額: 3050000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 電灯分電盤 | 2L-1 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2570000; 原 設 計 額 金 額: 2570000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 電灯分電盤 | 2L-2 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1690000; 原 設 計 額 金 額: 1690000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 電灯分電盤 | 3L-1 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1120000; 原 設 計 額 金 額: 1120000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 電灯分電盤 | 3L-2 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1670000; 原 設 計 額 金 額: 1670000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 小形ﾊﾟﾀｰﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定器 |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 18200; 原 設 計 額 金 額: 18200; 原 設 計 額 備 考: 見積-13
| 照明器具 | A1 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 98; 原 設 計 額 単 価: 38700; 原 設 計 額 金 額: 3792600; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | A2 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 49; 原 設 計 額 単 価: 36800; 原 設 計 額 金 額: 1803200; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | B1 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 34200; 原 設 計 額 金 額: 478800; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | B2 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 32300; 原 設 計 額 金 額: 419900; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | C1 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 53; 原 設 計 額 単 価: 25600; 原 設 計 額 金 額: 1356800; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | C2 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 15; 原 設 計 額 単 価: 23000; 原 設 計 額 金 額: 345000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | C3 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 50; 原 設 計 額 単 価: 19700; 原 設 計 額 金 額: 985000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | D |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 18700; 原 設 計 額 金 額: 56100; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | E |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 16; 原 設 計 額 単 価: 19700; 原 設 計 額 金 額: 315200; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | F |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 53; 原 設 計 額 単 価: 29000; 原 設 計 額 金 額: 1537000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | G1 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 39900; 原 設 計 額 金 額: 79800; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 照明器具 | H1 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 62; 原 設 計 額 単 価: 47000; 原 設 計 額 金 額: 2914000; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | H2 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 42600; 原 設 計 額 金 額: 255600; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | H3 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 36500; 原 設 計 額 金 額: 328500; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | I |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 63100; 原 設 計 額 金 額: 252400; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | J |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 45; 原 設 計 額 単 価: 48900; 原 設 計 額 金 額: 2200500; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | K1 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 74; 原 設 計 額 単 価: 25300; 原 設 計 額 金 額: 1872200; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | K2 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 20; 原 設 計 額 単 価: 17500; 原 設 計 額 金 額: 350000; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | L |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 32; 原 設 計 額 単 価: 14900; 原 設 計 額 金 額: 476800; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | N |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 12000; 原 設 計 額 金 額: 72000; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | O |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 10300; 原 設 計 額 金 額: 20600; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | P |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 20; 原 設 計 額 単 価: 31200; 原 設 計 額 金 額: 624000; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | Q |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 14800; 原 設 計 額 金 額: 74000; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | R |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 31000; 原 設 計 額 金 額: 31000; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 照明器具 | S |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 217000; 原 設 計 額 金 額: 1736000; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| ｾﾝｻ付自動調光ﾕﾆｯﾄ | (埋込形)連続調光 | DS1-A | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 36; 原 設 計 額 単 価: 12300; 原 設 計 額 金 額: 442800; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 熱線式自動ｽｲｯﾁ | (親機) | RAS | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 13800; 原 設 計 額 金 額: 165600; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 熱線式自動ｽｲｯﾁ | (子機) | CL | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 38; 原 設 計 額 単 価: 9690; 原 設 計 額 金 額: 368220; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 熱線式自動ｽｲｯﾁ | (子機)換気扇 | CLK | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 9930; 原 設 計 額 金 額: 119160; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 熱線式自動ｽｲｯﾁ | (親機)換気扇端子付き | RAS-CLDF | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 12000; 原 設 計 額 金 額: 24000; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 熱線式用操作ｽｲｯﾁ |  | SL | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 3900; 原 設 計 額 金 額: 19500; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 熱線式用操作ｽｲｯﾁ | (2回路用) | SL2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 5590; 原 設 計 額 金 額: 67080; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 多重伝送式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 2RM |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 7470; 原 設 計 額 金 額: 52290; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 多重伝送式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 3RM |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 8620; 原 設 計 額 金 額: 68960; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 多重伝送式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 4RM |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 9700; 原 設 計 額 金 額: 38800; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 多重伝送式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 9RM |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 24100; 原 設 計 額 金 額: 24100; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 多重伝送式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 10RM |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 26500; 原 設 計 額 金 額: 26500; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 24; 原 設 計 額 単 価: 1820; 原 設 計 額 金 額: 43680; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A×2 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 2670; 原 設 計 額 金 額: 21360; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A×3 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 3530; 原 設 計 額 金 額: 17650; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 1P15A×4 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 4620; 原 設 計 額 金 額: 60060; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | PL付1P4A×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2050; 原 設 計 額 金 額: 2050; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | PL付1P4A×1+1P15A×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 22; 原 設 計 額 単 価: 2910; 原 設 計 額 金 額: 64020; 原 設 計 額 備 考: 代価-7
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | PL付1P4A×2 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2870; 原 設 計 額 金 額: 2870; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | PL付1P4A×2+1P15A×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4000; 原 設 計 額 金 額: 4000; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | PL付1P4A×1+1P15A×4 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 5350; 原 設 計 額 金 額: 5350; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | PL付1P4A×2+1P15A×4 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 6440; 原 設 計 額 金 額: 6440; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 3W4A×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2340; 原 設 計 額 金 額: 2340; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｽｲｯﾁ | 3W4A×1 | 防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3110; 原 設 計 額 金 額: 3110; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 3W4A×6 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 7440; 原 設 計 額 金 額: 14880; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 電磁接触器箱 | 電動ダンパー用 | 樹脂製ﾎﾞｯｸｽ | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 181000; 原 設 計 額 金 額: 543000; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A･接地極付×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 2200; 原 設 計 額 金 額: 4400; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A×1･ET×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 20; 原 設 計 額 単 価: 2140; 原 設 計 額 金 額: 42800; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 防火区画処理 | コンクリート壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 21; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 186270; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | 中空壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 111; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 984570; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 44514150
(3) | 誘導標識設備工事
| 避難口誘導標識 | 高輝度蓄光形 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 6760; 原 設 計 額 金 額: 87880; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 避難口誘導標識 | 高輝度蓄光形 | (両面)矢印付 | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 10800; 原 設 計 額 金 額: 64800; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 通路誘導標識 | 高輝度蓄光形 | (片面)矢印付 | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 5860; 原 設 計 額 金 額: 82040; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 通路誘導標識 | 高輝度蓄光形 | (両面)矢印付 | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 9040; 原 設 計 額 金 額: 18080; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 252800
(4) | ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備工事
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2993; 原 設 計 額 単 価: 530; 原 設 計 額 金 額: 1586290; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 42; 原 設 計 額 単 価: 790; 原 設 計 額 金 額: 33180; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1905; 原 設 計 額 単 価: 730; 原 設 計 額 金 額: 1390650; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 24; 原 設 計 額 単 価: 940; 原 設 計 額 金 額: 22560; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-3C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 1010; 原 設 計 額 金 額: 3030; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| 1種金属線ぴ | A形（25.4mm) |  | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 42; 原 設 計 額 単 価: 2430; 原 設 計 額 金 額: 102060; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1908; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 1411920; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 中型 44 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 621; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 993600; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 大型54 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 3110; 原 設 計 額 金 額: 9330; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A･接地極付×2 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 250; 原 設 計 額 単 価: 2360; 原 設 計 額 金 額: 590000; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15AE×1･ET×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 84; 原 設 計 額 単 価: 2140; 原 設 計 額 金 額: 179760; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15AE×2･ET×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 74; 原 設 計 額 単 価: 3600; 原 設 計 額 金 額: 266400; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2･ET×1 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 3410; 原 設 計 額 金 額: 17050; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A･接地極付×2 | 赤色樹脂部 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 1930; 原 設 計 額 金 額: 11580; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 天井付ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A･接地極付×1引掛形 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 10; 原 設 計 額 単 価: 1740; 原 設 計 額 金 額: 17400; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 2P20AE | 2m | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 5470; 原 設 計 額 金 額: 32820; 原 設 計 額 備 考: 見積-14
| ﾗｲﾃｷﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 2P20AE | 3m | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 7500; 原 設 計 額 金 額: 7500; 原 設 計 額 備 考: 見積-14
| ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A･接地極付×2 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 20; 原 設 計 額 単 価: 9760; 原 設 計 額 金 額: 195200; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A･接地極付×2上下動式 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 7560; 原 設 計 額 金 額: 22680; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 2重床用ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 2P20A･接地極付×2分岐 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 11; 原 設 計 額 単 価: 3010; 原 設 計 額 金 額: 33110; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 同上用OAﾀｯﾌﾟ | 接地15A×4個口・3mｺｰﾄﾞ付 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 4270; 原 設 計 額 金 額: 76860; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P20AE×1 | 250V | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 2330; 原 設 計 額 金 額: 4660; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) | 角型1連 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 16; 原 設 計 額 単 価: 2910; 原 設 計 額 金 額: 46560; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) | 角型1連 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 2910; 原 設 計 額 金 額: 11640; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 電灯分電盤 | 2L-3 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1080000; 原 設 計 額 金 額: 1080000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 電灯分電盤 | 3L-3 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2180000; 原 設 計 額 金 額: 2180000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 排水路ﾋｰﾀｰ | ※A 自己制御 60W 3mｻｰﾓ付 |  | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 12400; 原 設 計 額 金 額: 12400; 原 設 計 額 備 考: 見積-18
| 電気融雪マット | ※B 自己制御390W L1.5mｻｰﾓ付 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 48000; 原 設 計 額 金 額: 192000; 原 設 計 額 備 考: 見積-18
| 防火区画処理 | ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 15; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 133050; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | 中空壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 176; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 1561120; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 12224410
(5) | 設備機器用配線設備工事
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 56; 原 設 計 額 単 価: 280; 原 設 計 額 金 額: 15680; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 41; 原 設 計 額 単 価: 430; 原 設 計 額 金 額: 17630; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1075; 原 設 計 額 単 価: 390; 原 設 計 額 金 額: 419250; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 266; 原 設 計 額 単 価: 530; 原 設 計 額 金 額: 140980; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 730; 原 設 計 額 金 額: 8760; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 41; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 22960; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 8880; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 中型 44 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 85; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 136000; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 速度調節器取付費 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ用 | 機械設備支給品 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 1450; 原 設 計 額 金 額: 13050; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 防火区画処理 | コンクリート壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 16; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 141920; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | 中空壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 62; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 549940; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 1475050
２ | 動力設備工事
(1) | 動力幹線設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 3077460
(2) | 動力分岐設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 664710
| 計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 3742170
(1) | 動力幹線設備工事
| EM-IE電線 | 5.5sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 24; 原 設 計 額 単 価: 470; 原 設 計 額 金 額: 11280; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 5.5sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 350; 原 設 計 額 金 額: 6300; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-IE電線 | 8sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 410; 原 設 計 額 金 額: 2050; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-IE電線 | 14sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 10; 原 設 計 額 単 価: 600; 原 設 計 額 金 額: 6000; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-IE電線 | 22sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 1080; 原 設 計 額 金 額: 3240; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 22sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 19; 原 設 計 額 単 価: 1080; 原 設 計 額 金 額: 20520; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 22sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 24; 原 設 計 額 単 価: 820; 原 設 計 額 金 額: 19680; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 2250; 原 設 計 額 金 額: 6750; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 29; 原 設 計 額 単 価: 2750; 原 設 計 額 金 額: 79750; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 2500; 原 設 計 額 金 額: 22500; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 3340; 原 設 計 額 金 額: 23380; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 29; 原 設 計 額 単 価: 4010; 原 設 計 額 金 額: 116290; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 3680; 原 設 計 額 金 額: 66240; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 4810; 原 設 計 額 金 額: 14430; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 29; 原 設 計 額 単 価: 5690; 原 設 計 額 金 額: 165010; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 17; 原 設 計 額 単 価: 5250; 原 設 計 額 金 額: 89250; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 7800; 原 設 計 額 金 額: 23400; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100sq | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 29; 原 設 計 額 単 価: 8700; 原 設 計 額 金 額: 252300; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 8100; 原 設 計 額 金 額: 97200; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ | 22sq-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 24; 原 設 計 額 単 価: 2970; 原 設 計 額 金 額: 71280; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ | 22sq-3C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 3270; 原 設 計 額 金 額: 58860; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 20; 原 設 計 額 単 価: 530; 原 設 計 額 金 額: 10600; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C | ﾗｯｸ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 710; 原 設 計 額 金 額: 1420; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 620; 原 設 計 額 金 額: 1240; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
ｍ
| ねじなし電線管 | E19 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 880; 原 設 計 額 金 額: 1760; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E39 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 1820; 原 設 計 額 金 額: 16380; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E51 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 2290; 原 設 計 額 金 額: 13740; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E63 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3050; 原 設 計 額 金 額: 3050; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E75 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3860; 原 設 計 額 金 額: 3860; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E39 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 2060; 原 設 計 額 金 額: 18540; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 厚綱電線管 | G22 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 1670; 原 設 計 額 金 額: 6680; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 厚綱電線管 | G36 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 2910; 原 設 計 額 金 額: 23280; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 厚綱電線管 | G42 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 3320; 原 設 計 額 金 額: 43160; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 厚綱電線管 | G54 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 16; 原 設 計 額 単 価: 4470; 原 設 計 額 金 額: 71520; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 厚綱電線管 | G70 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 11; 原 設 計 額 単 価: 5560; 原 設 計 額 金 額: 61160; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP-Z35 | SS800×800×200 | 1.92m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 7130; 原 設 計 額 金 額: 7130; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400×400×200 | 0.80m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 21490; 原 設 計 額 金 額: 21490; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-400A |  | 単 位: m; 原 設 計 額 数量: 23; 原 設 計 額 単 価: 8120; 原 設 計 額 金 額: 186760; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-500A |  | 単 位: m; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 9320; 原 設 計 額 金 額: 37280; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ZM-600A |  | 単 位: m; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 10400; 原 設 計 額 金 額: 41600; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 防火区画処理 | (床)W=400用 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 37880; 原 設 計 額 金 額: 37880; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | (床)W=500用 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 43430; 原 設 計 額 金 額: 43430; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | コンクリート壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 17740; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | 中空壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 53220; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ | L=150 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 2190; 原 設 計 額 金 額: 13140; 原 設 計 額 備 考: 見積-18
| 露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ | L=300 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 3460; 原 設 計 額 金 額: 13840; 原 設 計 額 備 考: 見積-18
| 露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ | L=450 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 5010; 原 設 計 額 金 額: 15030; 原 設 計 額 備 考: 見積-18
| 電動機接続材 | F38 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1670; 原 設 計 額 金 額: 1670; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 電動機接続材 | F38 | ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2110; 原 設 計 額 金 額: 2110; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 電動機接続材 | F50 | ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3020; 原 設 計 額 金 額: 3020; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 電動機接続材 | F63 | ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4450; 原 設 計 額 金 額: 4450; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 電動機接続材 | F76 | ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 6550; 原 設 計 額 金 額: 6550; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 電動機等結線 | 7.5KW以下 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 6100; 原 設 計 額 金 額: 6100; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 電動機等結線 | 7.5KW超え |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 8230; 原 設 計 額 金 額: 32920; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| 開閉器箱 | A | 屋内露出型 | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1100000; 原 設 計 額 金 額: 1100000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 3077460
(2) | 動力分岐設備工事
| EM-IE電線 | 5.5sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 470; 原 設 計 額 金 額: 6110; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 5.5sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 350; 原 設 計 額 金 額: 1750; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5sq-4C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 71; 原 設 計 額 単 価: 880; 原 設 計 額 金 額: 62480; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5sq-4C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 68; 原 設 計 額 単 価: 1010; 原 設 計 額 金 額: 68680; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5sq-4C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 950; 原 設 計 額 金 額: 4750; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8sq-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 17; 原 設 計 額 単 価: 1080; 原 設 計 額 金 額: 18360; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8sq-3C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 1230; 原 設 計 額 金 額: 17220; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 3700; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E25 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 63; 原 設 計 額 単 価: 1150; 原 設 計 額 金 額: 72450; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E31 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 1530; 原 設 計 額 金 額: 21420; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E51 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 2290; 原 設 計 額 金 額: 4580; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS200×200×100 | 0.16m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 6580; 原 設 計 額 金 額: 52640; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS400×400×200 | 0.80m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 21490; 原 設 計 額 金 額: 64470; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| 防火区画処理 | コンクリート壁・床 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 124180; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | 中空壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 16; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 141920; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 664710
3 | 太陽光発電設備工事
| EM-IE電線 | 5.5sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 350; 原 設 計 額 金 額: 1750; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-IE電線 | 8sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 15; 原 設 計 額 単 価: 570; 原 設 計 額 金 額: 8550; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 8sq | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 78; 原 設 計 額 単 価: 400; 原 設 計 額 金 額: 31200; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 8sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 410; 原 設 計 額 金 額: 2050; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 26; 原 設 計 額 単 価: 890; 原 設 計 額 金 額: 23140; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22sq-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 41; 原 設 計 額 単 価: 1690; 原 設 計 額 金 額: 69290; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 1880; 原 設 計 額 金 額: 11280; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38sq-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 2500; 原 設 計 額 金 額: 12500; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 2770; 原 設 計 額 金 額: 5540; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60sq-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 3610; 原 設 計 額 金 額: 21660; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 3960; 原 設 計 額 金 額: 47520; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-KPEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25sq-2P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 34; 原 設 計 額 単 価: 1520; 原 設 計 額 金 額: 51680; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-KPEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25sq-2P | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 1670; 原 設 計 額 金 額: 5010; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 4480; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 13320; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E25 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 21; 原 設 計 額 単 価: 1150; 原 設 計 額 金 額: 24150; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E39 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 1820; 原 設 計 額 金 額: 9100; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E51 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 2290; 原 設 計 額 金 額: 4580; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E25 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 1300; 原 設 計 額 金 額: 10400; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E39 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2060; 原 設 計 額 金 額: 2060; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ねじなし電線管 | E51 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 2610; 原 設 計 額 金 額: 33930; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 中型 44 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 4800; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) | 角型1連 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2910; 原 設 計 額 金 額: 2910; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| UPS/蓄電用開閉器 | (ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ蓄電池･ﾃﾞｰﾀ計測装置共) | 既存移設再使用 | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 217000; 原 設 計 額 金 額: 217000; 原 設 計 額 備 考: 代価-18
| 機器搬入費 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 73320; 原 設 計 額 金 額: 73320; 原 設 計 額 備 考: 代価-39
| 太陽光幹線分岐盤 |  |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 200000; 原 設 計 額 金 額: 200000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
0
| 防火区画処理 | コンクリート壁・床 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 17740; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 防火区画処理 | 中空壁 |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 8870; 原 設 計 額 金 額: 35480; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
0
| 接地工事 | E(D) | 10φ×1500L×1 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 4820; 原 設 計 額 金 額: 24100; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地極埋設標 | 金属製･接地抵抗測定 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 8070; 原 設 計 額 金 額: 40350; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 1008890
4 | 受変電設備工事
| EM-IE電線 | 5.5sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 46; 原 設 計 額 単 価: 470; 原 設 計 額 金 額: 21620; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 5.5sq | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 430; 原 設 計 額 金 額: 3870; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 22sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 1080; 原 設 計 額 金 額: 14040; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 22sq | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 1020; 原 設 計 額 金 額: 9180; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 60sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 2240; 原 設 計 額 金 額: 4480; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 60sq | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 2130; 原 設 計 額 金 額: 10650; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 7840; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 3700; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 高圧受電盤 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 51400000; 原 設 計 額 金 額: 51400000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
低圧動力配電盤
低圧NO.1電灯配電盤
低圧NO.2電灯配電盤
| 変圧器 | 3φ200KVA | 油入型 | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 988000; 原 設 計 額 金 額: 988000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
6.6KV/210V
| 変圧器 | 1φ 75KVA | 油入型 | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 469000; 原 設 計 額 金 額: 938000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
6.6KV/210V-100V
| 低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ設備 | 3φ20Kvar×1群 | 盤内収納型 | 単 位: 基; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 22100; 原 設 計 額 金 額: 22100; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
ｵｲﾙﾚｽﾀｲﾌﾟ
| 接地工事 | E(A,D) | 14φ×1500L-3連2組 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 24640; 原 設 計 額 金 額: 24640; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地工事 | E(B) | 10φ×1500L×2 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 9640; 原 設 計 額 金 額: 9640; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地工事 | E(D) | 10φ×1500L×1 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4820; 原 設 計 額 金 額: 4820; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地工事 | E(O) | 10φ×1500L×1 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 4820; 原 設 計 額 金 額: 9640; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地極埋設標 | 金属製･接地抵抗測定 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 8070; 原 設 計 額 金 額: 24210; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 機器搬入費 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 83720; 原 設 計 額 金 額: 83720; 原 設 計 額 備 考: 代価-40
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 53580150
5 | 構内情報通信網設備工事
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6) | 0.5mm-4P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 791; 原 設 計 額 単 価: 840; 原 設 計 額 金 額: 664440; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ(CAT6) | 0.5mm-4P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 156; 原 設 計 額 単 価: 850; 原 設 計 額 金 額: 132600; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 46; 原 設 計 額 単 価: 370; 原 設 計 額 金 額: 17020; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 410; 原 設 計 額 金 額: 1230; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 159; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 89040; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 1個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 26; 原 設 計 額 単 価: 1590; 原 設 計 額 金 額: 41340; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150×150×100 | 0.105m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 4320; 原 設 計 額 金 額: 8640; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| 壁付ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 8極8芯 | CAT6A | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 26; 原 設 計 額 単 価: 2460; 原 設 計 額 金 額: 63960; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 床付ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 8極8芯 | CAT6A | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 5140; 原 設 計 額 金 額: 15420; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| OAﾌﾛｱ用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 8極8芯 | CAT6A | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 35; 原 設 計 額 単 価: 5670; 原 設 計 額 金 額: 198450; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| 計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 1232140
6 | 構内交換設備工事
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-4P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 733; 原 設 計 額 単 価: 340; 原 設 計 額 金 額: 249220; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-4P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 162; 原 設 計 額 単 価: 380; 原 設 計 額 金 額: 61560; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-10P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 280; 原 設 計 額 単 価: 470; 原 設 計 額 金 額: 131600; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 162; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 90720; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 280; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 207200; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 1個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 29; 原 設 計 額 単 価: 1590; 原 設 計 額 金 額: 46110; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 壁付ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 6極4芯 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 29; 原 設 計 額 単 価: 1940; 原 設 計 額 金 額: 56260; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 床付ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 6極4芯 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 4450; 原 設 計 額 金 額: 13350; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| OAﾌﾛｱ用ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ | 6極4芯 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 5210; 原 設 計 額 金 額: 46890; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 一般電話機 |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 30; 原 設 計 額 単 価: 20800; 原 設 計 額 金 額: 624000; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 多機能電話機 |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 10; 原 設 計 額 単 価: 41000; 原 設 計 額 金 額: 410000; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
代価-11
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾎﾞﾀﾝ主装置 |  |  | 単 位: 架; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1140000; 原 設 計 額 金 額: 1140000; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 3076910
７ | 情報表示設備工事
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 599; 原 設 計 額 単 価: 330; 原 設 計 額 金 額: 197670; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 68; 原 設 計 額 単 価: 370; 原 設 計 額 金 額: 25160; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 32; 原 設 計 額 単 価: 660; 原 設 計 額 金 額: 21120; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 710; 原 設 計 額 金 額: 5680; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 68; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 38080; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 5920; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 中型 44 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 37; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 59200; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ﾊﾟﾈﾙ型親時計 | 2回線 | 複合防災盤内 | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 373000; 原 設 計 額 金 額: 373000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 壁掛型子時計 | A |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 34; 原 設 計 額 単 価: 31900; 原 設 計 額 金 額: 1084600; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 壁掛型子時計 | B |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 40400; 原 設 計 額 金 額: 40400; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 壁掛型子時計 | C |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 198000; 原 設 計 額 金 額: 396000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 2246830
８ | 音響設備工事
| EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ | 4S6-EM | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 10; 原 設 計 額 単 価: 530; 原 設 計 額 金 額: 5300; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-音響ｹｰﾌﾞﾙ | 4S6-EM | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 570; 原 設 計 額 金 額: 1710; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 1680; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 2個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1770; 原 設 計 額 金 額: 1770; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ | 木製ﾜｺﾞﾝ | 外部入力ﾊﾟﾈﾙ | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 925000; 原 設 計 額 金 額: 925000; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
|  | ｽﾃﾚｵﾐｷｻｰ | ｿﾘｯﾄﾞｽﾃｰﾄ
|  | CDﾚｺｰﾀﾞｰ | ﾃﾞｭｱﾙｲｺﾗｲｻﾞｰ
|  | ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ(80W+80W) | 引出しﾊﾟﾈﾙ
主電源ﾊﾟﾈﾙ
| ﾜｺﾞﾝ接続ﾌﾟﾚｰﾄ |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 35300; 原 設 計 額 金 額: 35300; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ | 取付金具共 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 32500; 原 設 計 額 金 額: 65000; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸ |  |  | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 14300; 原 設 計 額 金 額: 28600; 原 設 計 額 備 考: 見積-5
| 卓上ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3640; 原 設 計 額 金 額: 3640; 原 設 計 額 備 考: 見積-5
| 床上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ |  |  | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 19900; 原 設 計 額 金 額: 19900; 原 設 計 額 備 考: 見積-5
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 1087900
９ | 拡声設備工事
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 106; 原 設 計 額 単 価: 380; 原 設 計 額 金 額: 40280; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 16; 原 設 計 額 単 価: 420; 原 設 計 額 金 額: 6720; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1142; 原 設 計 額 単 価: 380; 原 設 計 額 金 額: 433960; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 108; 原 設 計 額 単 価: 500; 原 設 計 額 金 額: 54000; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 660; 原 設 計 額 金 額: 2640; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 960; 原 設 計 額 金 額: 3840; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 53; 原 設 計 額 単 価: 1810; 原 設 計 額 金 額: 95930; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 11; 原 設 計 額 単 価: 1890; 原 設 計 額 金 額: 20790; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-15P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 22; 原 設 計 額 単 価: 2450; 原 設 計 額 金 額: 53900; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-15P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 2540; 原 設 計 額 金 額: 10160; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
代価-1
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 30; 原 設 計 額 単 価: 1090; 原 設 計 額 金 額: 32700; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 1160; 原 設 計 額 金 額: 8120; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 22; 原 設 計 額 単 価: 1340; 原 設 計 額 金 額: 29480; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 1410; 原 設 計 額 金 額: 5640; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
代価-1
| EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 32; 原 設 計 額 単 価: 680; 原 設 計 額 金 額: 21760; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 730; 原 設 計 額 金 額: 2190; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
代価-1
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 87; 原 設 計 額 単 価: 790; 原 設 計 額 金 額: 68730; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 840; 原 設 計 額 金 額: 6720; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 152; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 85120; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 8880; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF28 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 910; 原 設 計 額 金 額: 3640; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 中型 44 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 19200; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 大型54 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 31; 原 設 計 額 単 価: 3110; 原 設 計 額 金 額: 96410; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 1個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 41; 原 設 計 額 単 価: 1590; 原 設 計 額 金 額: 65190; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 1元ﾃﾞｽｸ型放送設備 | 操作卓、ﾃﾞｽｸ型袖卓×2 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾌﾟ(240W) | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1170000; 原 設 計 額 金 額: 1170000; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
|  | ﾃﾞｽｸ用出力制御部(10局) | ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ(2波)
|  | ﾒﾛﾃﾞｨｽｸ | ｱｯﾃﾈｰﾀｰﾊﾟﾈﾙ
|  | ﾘﾓｰﾄﾏｲｸI/F | SD/USB対応CDﾌﾟﾚｰﾔｰ
| 卓上ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ | 職員室 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 69400; 原 設 計 額 金 額: 69400; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 木製型掛型ｽﾋﾟｰｶｰ |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 7250; 原 設 計 額 金 額: 58000; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 39; 原 設 計 額 単 価: 10200; 原 設 計 額 金 額: 397800; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 天井埋込型ｽﾋﾟｰｶｰ | ATT付 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 46; 原 設 計 額 単 価: 11500; 原 設 計 額 金 額: 529000; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ | 30W |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 23900; 原 設 計 額 金 額: 47800; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| ｱｯﾃﾈｰﾀｰ |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 41; 原 設 計 額 単 価: 3770; 原 設 計 額 金 額: 154570; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| ﾚﾋﾟｰﾀｰ盤 |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 81700; 原 設 計 額 金 額: 81700; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 壁取付用ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 24400; 原 設 計 額 金 額: 48800; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 移動用PAｱﾝﾌﾟ | 120W(4Ω)×2 | ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ(2波) | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 25600; 原 設 計 額 金 額: 25600; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
Bluetooth対応
| ﾜｲﾔﾚｽﾊﾝﾄﾞﾏｲｸ | ﾊﾝﾄﾞ型 |  | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 29400; 原 設 計 額 金 額: 58800; 原 設 計 額 備 考: 見積-3
| 端子盤 | 1T-1 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 274000; 原 設 計 額 金 額: 274000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 端子盤 | 1T-2 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 187000; 原 設 計 額 金 額: 187000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 端子盤 | 2T-1 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 233000; 原 設 計 額 金 額: 233000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 端子盤 | 2T-2 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 167000; 原 設 計 額 金 額: 167000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 端子盤 | 3T-1 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 224000; 原 設 計 額 金 額: 224000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 端子盤 | 3T-2 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 164000; 原 設 計 額 金 額: 164000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 端子盤 | T-B |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 45000; 原 設 計 額 金 額: 45000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 5111470
10 | 誘導支援設備工事
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 152; 原 設 計 額 単 価: 330; 原 設 計 額 金 額: 50160; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 370; 原 設 計 額 金 額: 4440; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 400; 原 設 計 額 金 額: 5200; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-3C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 440; 原 設 計 額 金 額: 3080; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 19; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 10640; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 1個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 11; 原 設 計 額 単 価: 1590; 原 設 計 額 金 額: 17490; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｶﾒﾗ付玄関子機 |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 20600; 原 設 計 額 金 額: 61800; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| ﾓﾆﾀｰ付子機 |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 36200; 原 設 計 額 金 額: 36200; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| ﾓﾆﾀｰ付親機 |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 40200; 原 設 計 額 金 額: 80400; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 呼出表示器 | 3窓用 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 139000; 原 設 計 額 金 額: 139000; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 呼出ﾎﾞﾀﾝ | 引きひも付 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 7130; 原 設 計 額 金 額: 14260; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 2760; 原 設 計 額 金 額: 5520; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 廊下灯 |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 6470; 原 設 計 額 金 額: 12940; 原 設 計 額 備 考: 代価-6
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 441130
１１ | ﾃﾚﾋﾞ受信設備工事
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 790; 原 設 計 額 金 額: 11060; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 840; 原 設 計 額 金 額: 3360; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-7C-FB | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 36; 原 設 計 額 単 価: 1420; 原 設 計 額 金 額: 51120; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 2240; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 36; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 26640; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 1個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 1590; 原 設 計 額 金 額: 3180; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150×150×100 | 0.105ｍ２ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4320; 原 設 計 額 金 額: 4320; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| ﾃﾚﾋﾞ端子 | BL SH-7F |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 7440; 原 設 計 額 金 額: 7440; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3070; 原 設 計 額 金 額: 3070; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｱﾝﾃﾅ | AMﾎｲｯﾌﾟ | (SUS) | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 67000; 原 設 計 額 金 額: 67000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｱﾝﾃﾅ | AU-2 | (20素子) | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 120000; 原 設 計 額 金 額: 120000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｱﾝﾃﾅ | FM | (5素子･SUS) | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 120000; 原 設 計 額 金 額: 120000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | (壁面取付形A=4,000) |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 117000; 原 設 計 額 金 額: 117000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 増幅器 | CS･BS･UF-1W |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 185000; 原 設 計 額 金 額: 555000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 分配器 | CS-D2W |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 30200; 原 設 計 額 金 額: 90600; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 総合調整費 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 21800; 原 設 計 額 金 額: 21800; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 1203830
１２ | 防犯ｶﾒﾗ設備工事
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 194; 原 設 計 額 単 価: 790; 原 設 計 額 金 額: 153260; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 840; 原 設 計 額 金 額: 15120; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-STPｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-4P | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 580; 原 設 計 額 金 額: 3480; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| EM-STPｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-4P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 620; 原 設 計 額 金 額: 1240; 原 設 計 額 備 考: 代価-11
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 6720; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 3700; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150×150×100 | 0.105ｍ２ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4320; 原 設 計 額 金 額: 4320; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| ﾄﾞｰﾑ型赤外AHDｶﾒﾗ |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 140000; 原 設 計 額 金 額: 140000; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| 屋外赤外AHDｶﾒﾗ |  |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 151000; 原 設 計 額 金 額: 453000; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| ITV機器 | 防災盤組込 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1010000; 原 設 計 額 金 額: 1010000; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| 50型液晶ﾓﾆﾀｰ | HDMI延長受信機･天吊り金具共 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 798000; 原 設 計 額 金 額: 798000; 原 設 計 額 備 考: 見積-16
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 2588840
１３ | 防犯設備工事
| 導入線(環境配慮型) | EM-1.2mm | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 585; 原 設 計 額 単 価: 150; 原 設 計 額 金 額: 87750; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 585; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 432900; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 中型 44 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 41; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 65600; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 5個用 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2460; 原 設 計 額 金 額: 2460; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) | 角型1連 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 2910; 原 設 計 額 金 額: 20370; 原 設 計 額 備 考: 代価-8
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) | 丸型1連 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 34; 原 設 計 額 単 価: 2880; 原 設 計 額 金 額: 97920; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) | 角型5連用 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4760; 原 設 計 額 金 額: 4760; 原 設 計 額 備 考: 代価-10
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150×150×100 | 0.105ｍ２ | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4790; 原 設 計 額 金 額: 4790; 原 設 計 額 備 考: 建積-5
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 716550
14 | 自動火災報知設備工事
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 774; 原 設 計 額 単 価: 330; 原 設 計 額 金 額: 255420; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 46; 原 設 計 額 単 価: 370; 原 設 計 額 金 額: 17020; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 69; 原 設 計 額 単 価: 440; 原 設 計 額 金 額: 30360; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 480; 原 設 計 額 金 額: 3360; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-HPｹ-ﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 129; 原 設 計 額 単 価: 470; 原 設 計 額 金 額: 60630; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-HPｹ-ﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 510; 原 設 計 額 金 額: 2550; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-HPｹ-ﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 287; 原 設 計 額 単 価: 580; 原 設 計 額 金 額: 166460; 原 設 計 額 備 考: 代価-1
| EM-HPｹ-ﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 620; 原 設 計 額 金 額: 4340; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-HPｹ-ﾌﾞﾙ | 1.2mm-3P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 63; 原 設 計 額 単 価: 1000; 原 設 計 額 金 額: 63000; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-HPｹ-ﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 31; 原 設 計 額 単 価: 1350; 原 設 計 額 金 額: 41850; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-HPｹ-ﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 123; 原 設 計 額 単 価: 2020; 原 設 計 額 金 額: 248460; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 57; 原 設 計 額 単 価: 560; 原 設 計 額 金 額: 31920; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF16 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 660; 原 設 計 額 金 額: 4620; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF22 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 94; 原 設 計 額 単 価: 740; 原 設 計 額 金 額: 69560; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF28 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 123; 原 設 計 額 単 価: 910; 原 設 計 額 金 額: 111930; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付き) | 中型 44 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 38; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 60800; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS150×150×100 | 0.105m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 6580; 原 設 計 額 金 額: 26320; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| 防災監視盤 | P型1級30回線 |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 555000; 原 設 計 額 金 額: 555000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 機器収容箱 |  |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 23600; 原 設 計 額 金 額: 212400; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 発信機 | P型1級 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 318000; 原 設 計 額 金 額: 2862000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 音響装置 |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 5880; 原 設 計 額 金 額: 52920; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 光電式2種 | 側面点検BOX付 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 25600; 原 設 計 額 金 額: 25600; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 光電式2種 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 4; 原 設 計 額 単 価: 11600; 原 設 計 額 金 額: 46400; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 差動式2種 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 82; 原 設 計 額 単 価: 4770; 原 設 計 額 金 額: 391140; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 定温式1種 | 防水 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 4400; 原 設 計 額 金 額: 13200; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 定温式特種 | 防水 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 17; 原 設 計 額 単 価: 4670; 原 設 計 額 金 額: 79390; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 終端抵抗 |  |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 2650; 原 設 計 額 金 額: 31800; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 光電式3種 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 11200; 原 設 計 額 金 額: 156800; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 自動閉鎖装置 | 防火戸閉鎖用 | ﾗｯﾁ式 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 16500; 原 設 計 額 金 額: 198000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 自動閉鎖装置 | 防火ｼｬｯﾀｰ用 | ｱｰﾑ式 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 25000; 原 設 計 額 金 額: 150000; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 立会検査費 | P型1級 |  | 単 位: 工事; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 82800; 原 設 計 額 金 額: 82800; 原 設 計 額 備 考: 代価-5
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 6056050
１５ | 移設無線機器用配線設備工事
| 導入線(環境配慮型) | EM-IE1.2mm | PF内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 205; 原 設 計 額 単 価: 150; 原 設 計 額 金 額: 30750; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| 合成樹脂可とう電線管 | PF28 | いんぺい | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 205; 原 設 計 額 単 価: 910; 原 設 計 額 金 額: 186550; 原 設 計 額 備 考: 建積-2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | SS300×300×300 | 0.54m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 14510; 原 設 計 額 金 額: 14510; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP-SUS | SS300×300×300 | 0.54m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 36490; 原 設 計 額 金 額: 36490; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 268300
Ⅱ | 構内配電線路工事
１ | 高圧引込設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 2671250
２ | 幹線設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 11833410
３ | 太陽光発電設備工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 金 額: 4755140
| 計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 19259800
１ | 高圧引込設備工事
| 導入線(環境配慮型) | EM-IE1.2mm | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 17; 原 設 計 額 単 価: 170; 原 設 計 額 金 額: 2890; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 5.5sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 36; 原 設 計 額 単 価: 470; 原 設 計 額 金 額: 16920; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 5.5sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 6; 原 設 計 額 単 価: 350; 原 設 計 額 金 額: 2100; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| EM-IE電線 | 14sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 830; 原 設 計 額 金 額: 830; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-IE電線 | 14sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 10; 原 設 計 額 単 価: 600; 原 設 計 額 金 額: 6000; 原 設 計 額 備 考: 建積-1
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | ﾋﾟｯﾄ･天井 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 4810; 原 設 計 額 金 額: 33670; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 12; 原 設 計 額 単 価: 5180; 原 設 計 額 金 額: 62160; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G70LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 18; 原 設 計 額 単 価: 12700; 原 設 計 額 金 額: 228600; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｽﾃﾝﾚｽ電線管 | SUS70 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 18500; 原 設 計 額 金 額: 92500; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE16 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 1930; 原 設 計 額 金 額: 27020; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | HIVE28 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 3230; 原 設 計 額 金 額: 45220; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 引込柱 | CP12m-19cm-5.0KN |  | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 203000; 原 設 計 額 金 額: 203000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| 同上用根かせ | 電力型 |  | 単 位: 本; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 7270; 原 設 計 額 金 額: 7270; 原 設 計 額 備 考: 建積-11
| 引込柱装柱材 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 89500; 原 設 計 額 金 額: 89500; 原 設 計 額 備 考: 建積-18
| 支線工事 | 38sq |  | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 35600; 原 設 計 額 金 額: 35600; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| 高圧負荷開閉器 | 7.2KV 3P200A 重耐塩型 |  | 単 位: 台; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 615000; 原 設 計 額 金 額: 615000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
VT・LA内蔵 DGR付 SUS
| 接地端子盤 | WP-SUS |  | 単 位: 面; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 899000; 原 設 計 額 金 額: 899000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| 接地工事 | E(A) | 14φ×1500L-3連2組 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 24640; 原 設 計 額 金 額: 24640; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地工事 | E(D) | 10φ×1500L×1 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4820; 原 設 計 額 金 額: 4820; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地工事 | E(O) | 10φ×1500L×1 | 単 位: か所; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 4820; 原 設 計 額 金 額: 9640; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| 接地極埋設標 | 金属製･接地抵抗測定 |  | 単 位: 枚; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 8070; 原 設 計 額 金 額: 16140; 原 設 計 額 備 考: 建積-4
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8K-60付) | H2-9(既製品) | ｾﾊﾟﾚｰﾀ付 | 単 位: 基; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 57000; 原 設 計 額 金 額: 57000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 8290; 原 設 計 額 金 額: 16580; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | 2倍長 |  | 単 位: m; 原 設 計 額 数量: 7; 原 設 計 額 単 価: 250; 原 設 計 額 金 額: 1750; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| 高圧端末処理材 | 6KV EM-CET38sq |  | 単 位: 組; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 149000; 原 設 計 額 金 額: 149000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
耐塩ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ型
| 高圧端末処理材 | 6KV EM-CET38sq |  | 単 位: 組; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 21100; 原 設 計 額 金 額: 21100; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
屋内型
| 掘削費 | (1)A部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1260; 原 設 計 額 金 額: 1260; 原 設 計 額 備 考: 代価-18
| 掘削費 | (2)B部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2040; 原 設 計 額 金 額: 2040; 原 設 計 額 備 考: 代価-19
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 2671250
２ | 幹線設備工事
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 2500; 原 設 計 額 金 額: 20000; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22sq | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 54; 原 設 計 額 単 価: 2380; 原 設 計 額 金 額: 128520; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 28; 原 設 計 額 単 価: 3680; 原 設 計 額 金 額: 103040; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38sq | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 217; 原 設 計 額 単 価: 3510; 原 設 計 額 金 額: 761670; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 64; 原 設 計 額 単 価: 5250; 原 設 計 額 金 額: 336000; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 637; 原 設 計 額 単 価: 5030; 原 設 計 額 金 額: 3204110; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 22; 原 設 計 額 単 価: 8100; 原 設 計 額 金 額: 178200; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100sq | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 165; 原 設 計 額 単 価: 7800; 原 設 計 額 金 額: 1287000; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ | 22sq-3C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 3270; 原 設 計 額 金 額: 45780; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-FP･Cｹｰﾌﾞﾙ | 22sq-3C | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 112; 原 設 計 額 単 価: 3120; 原 設 計 額 金 額: 349440; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 620; 原 設 計 額 金 額: 4960; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 54; 原 設 計 額 単 価: 570; 原 設 計 額 金 額: 30780; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G28LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 5720; 原 設 計 額 金 額: 45760; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G36LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 8; 原 設 計 額 単 価: 6140; 原 設 計 額 金 額: 49120; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G42LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 28; 原 設 計 額 単 価: 7480; 原 設 計 額 金 額: 209440; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G54LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 124; 原 設 計 額 単 価: 10300; 原 設 計 額 金 額: 1277200; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G70LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 22; 原 設 計 額 単 価: 12700; 原 設 計 額 金 額: 279400; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP30 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 54; 原 設 計 額 単 価: 950; 原 設 計 額 金 額: 51300; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP40 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 54; 原 設 計 額 単 価: 1110; 原 設 計 額 金 額: 59940; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP50 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 328; 原 設 計 額 単 価: 1270; 原 設 計 額 金 額: 416560; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP65 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 1137; 原 設 計 額 単 価: 1480; 原 設 計 額 金 額: 1682760; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｽﾃﾝﾚｽ電線管 | SUS54 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 14600; 原 設 計 額 金 額: 29200; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP-SUS | SS500×500×200 | 0.90m2 | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 60810; 原 設 計 額 金 額: 60810; 原 設 計 額 備 考: 建積-3
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8K-60付) | H1-9(既製品) |  | 単 位: 基; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 57000; 原 設 計 額 金 額: 114000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8K-60付) | H2-9(既製品) |  | 単 位: 基; 原 設 計 額 数量: 9; 原 設 計 額 単 価: 57000; 原 設 計 額 金 額: 513000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 20; 原 設 計 額 単 価: 8290; 原 設 計 額 金 額: 165800; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | 2倍長 |  | 単 位: m; 原 設 計 額 数量: 227; 原 設 計 額 単 価: 250; 原 設 計 額 金 額: 56750; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| 掘削費 | D部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 16800; 原 設 計 額 金 額: 16800; 原 設 計 額 備 考: 代価-20
| 掘削費 | E部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 131700; 原 設 計 額 金 額: 131700; 原 設 計 額 備 考: 代価-21
| 掘削費 | F部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4240; 原 設 計 額 金 額: 4240; 原 設 計 額 備 考: 代価-22
| 掘削費 | G部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 11150; 原 設 計 額 金 額: 11150; 原 設 計 額 備 考: 代価-23
| 掘削費 | H部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 7540; 原 設 計 額 金 額: 7540; 原 設 計 額 備 考: 代価-24
| 掘削費 | I部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 71440; 原 設 計 額 金 額: 71440; 原 設 計 額 備 考: 代価-25
| 掘削費 | J部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 4080; 原 設 計 額 金 額: 4080; 原 設 計 額 備 考: 代価-26
| 掘削費 | K部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3770; 原 設 計 額 金 額: 3770; 原 設 計 額 備 考: 代価-27
| 掘削費 | L部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 78190; 原 設 計 額 金 額: 78190; 原 設 計 額 備 考: 代価-28
| 掘削費 | M部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 11300; 原 設 計 額 金 額: 11300; 原 設 計 額 備 考: 代価-29
| 掘削費 | N部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 3930; 原 設 計 額 金 額: 3930; 原 設 計 額 備 考: 代価-30
| 掘削費 | O部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 28730; 原 設 計 額 金 額: 28730; 原 設 計 額 備 考: 代価-31
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 11833410
３ | 太陽光発電設備工事
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 98; 原 設 計 額 単 価: 890; 原 設 計 額 金 額: 87220; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-2C | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 189; 原 設 計 額 単 価: 830; 原 設 計 額 金 額: 156870; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 16; 原 設 計 額 単 価: 2770; 原 設 計 額 金 額: 44320; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38sq-2C | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 57; 原 設 計 額 単 価: 2630; 原 設 計 額 金 額: 149910; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 20; 原 設 計 額 単 価: 3960; 原 設 計 額 金 額: 79200; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60sq-2C | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 113; 原 設 計 額 単 価: 3780; 原 設 計 額 金 額: 427140; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 5250; 原 設 計 額 金 額: 68250; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60sq | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 173; 原 設 計 額 単 価: 5030; 原 設 計 額 金 額: 870190; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 13; 原 設 計 額 単 価: 730; 原 設 計 額 金 額: 9490; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ | 2sq-2C | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 173; 原 設 計 額 単 価: 690; 原 設 計 額 金 額: 119370; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| EM-KPEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25sq-2P | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 33; 原 設 計 額 単 価: 1670; 原 設 計 額 金 額: 55110; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| EM-KPEESｹｰﾌﾞﾙ | 1.25sq-2P | FEP内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 63; 原 設 計 額 単 価: 1600; 原 設 計 額 金 額: 100800; 原 設 計 額 備 考: 代価-3
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G28LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 93; 原 設 計 額 単 価: 5720; 原 設 計 額 金 額: 531960; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G36LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 14; 原 設 計 額 単 価: 6140; 原 設 計 額 金 額: 85960; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G54LT | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 23; 原 設 計 額 単 価: 10300; 原 設 計 額 金 額: 236900; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP30 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 425; 原 設 計 額 単 価: 950; 原 設 計 額 金 額: 403750; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP40 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 57; 原 設 計 額 単 価: 1110; 原 設 計 額 金 額: 63270; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP65 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 285; 原 設 計 額 単 価: 1480; 原 設 計 額 金 額: 421800; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G28LT | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 50; 原 設 計 額 単 価: 3310; 原 設 計 額 金 額: 165500; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管 | G54LT | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 10; 原 設 計 額 単 価: 10300; 原 設 計 額 金 額: 103000; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ｽﾃﾝﾚｽ電線管 | SUS36 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 2; 原 設 計 額 単 価: 9970; 原 設 計 額 金 額: 19940; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8K-60付) | H1-9(既製品) |  | 単 位: 基; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 57000; 原 設 計 額 金 額: 285000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
0
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 11; 原 設 計 額 単 価: 8290; 原 設 計 額 金 額: 91190; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | 2倍長 |  | 単 位: m; 原 設 計 額 数量: 174; 原 設 計 額 単 価: 250; 原 設 計 額 金 額: 43500; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| 掘削費 | D～H間 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1100; 原 設 計 額 金 額: 1100; 原 設 計 額 備 考: 代価-32
| 掘削費 | P部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 75990; 原 設 計 額 金 額: 75990; 原 設 計 額 備 考: 代価-33
| 掘削費 | Q部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 2670; 原 設 計 額 金 額: 2670; 原 設 計 額 備 考: 代価-34
| 掘削費 | R部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 54170; 原 設 計 額 金 額: 54170; 原 設 計 額 備 考: 代価-35
| 掘削費 | S部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1570; 原 設 計 額 金 額: 1570; 原 設 計 額 備 考: 代価-36
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 4755140
Ⅲ | 構内通信線路工事
| 導入線(環境配慮型) | EM-IE1.2mm | 管内 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 170; 原 設 計 額 金 額: 850; 原 設 計 額 備 考: 代価-2
| ｽﾃﾝﾚｽ電線管 | SUS28 | 露出 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 7840; 原 設 計 額 金 額: 39200; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 厚綱電線管 | G28 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 29; 原 設 計 額 単 価: 5410; 原 設 計 額 金 額: 156890; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| 波付硬質合成樹脂管 | FEP30 | 地中 | 単 位: ｍ; 原 設 計 額 数量: 100; 原 設 計 額 単 価: 950; 原 設 計 額 金 額: 95000; 原 設 計 額 備 考: 代価-4
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(鉄蓋R8K-60付) | H1-9(既製品) |  | 単 位: 基; 原 設 計 額 数量: 3; 原 設 計 額 単 価: 57000; 原 設 計 額 金 額: 171000; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 |  | 単 位: 個; 原 設 計 額 数量: 5; 原 設 計 額 単 価: 8290; 原 設 計 額 金 額: 41450; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ | 2倍長 |  | 単 位: m; 原 設 計 額 数量: 54; 原 設 計 額 単 価: 250; 原 設 計 額 金 額: 13500; 原 設 計 額 備 考: 代価-9
| 掘削費 | T部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 25590; 原 設 計 額 金 額: 25590; 原 設 計 額 備 考: 代価-37
| 掘削費 | U部 |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 1730; 原 設 計 額 金 額: 1730; 原 設 計 額 備 考: 代価-38
| 計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 545210
Ⅳ | 太陽光発電設備撤去工事
| 撤去工事 |  |  | 単 位: 式; 原 設 計 額 数量: 1; 原 設 計 額 単 価: 32200; 原 設 計 額 金 額: 32200; 原 設 計 額 備 考: 代価-15
| 小計 |  |  | 原 設 計 額 金 額: 32200
0
0
0

## 設計書（機械設備）
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額 | (ｺｽﾄ･施工)2025.07春 | (物価･積算)2025.07
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械設備工事 直接工事費
1 | 空調設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
2 | 換気設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
3 | 床放射冷暖房設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
4 | 地中熱利用設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
5 | 自動制御設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
6 | 衛生器具設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
7 | 給水設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
8 | 排水設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 | 給湯設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
10 | 消火設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
11 | ガス設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
12 | 特殊ガス設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 0
| 計 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1 | 空調設備工事
(1) | 機器設備 |  | 式 | 1 |  | 0
(2) | 配管設備 |  | 式 | 1 |  | 0
(3) | ﾀﾞｸﾄ設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(1) | 機器設備
| OAHU-1-1 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型 床置型 | 台 | 1 |  | 0
風量:4500.0m3/h
| OAHU-1-2 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型 床置型 | 台 | 1 |  | 0
風量:6450.0m3/h
| OAHU-2-1 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型 床置型 | 台 | 1 |  | 0
風量:6060.0m3/h
| OAHU-2-2 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形空気調和機 | ｺﾝﾊﾟｸﾄ型 床置型 | 台 | 1 |  | 0
風量:10740.0m3/h
| AHP-1 空冷式ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式･高効率 | 台 | 3 |  | 0
(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ組込形)
C：111kW,H：191kW
ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀ､散水装置､ﾓｼﾞｭｰﾙｺﾝﾄﾛｰﾗｰ､
吹出し側ﾈｯﾄ(防雪用)､吸込側ﾌｰﾄﾞ(防雪･防風用)
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台、他標準付属一式
| TE-1 密閉式膨張ﾀﾝｸ | SUS製 | 基 | 1 |  | 0
有効容量：42.7L
膨張量：11.4L
初期絶対圧力：0.06MPa、最終絶対圧力：0.19MPa
| TE-2 密閉式膨張ﾀﾝｸ | SUS製 | 基 | 1 |  | 0
有効容量：2.6L
膨張量：0.7L
初期絶対圧力：0.06MPa、最終絶対圧力：0.49MPa
| PCH-3 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | 1 |  | 0
出力：1.5kW
能力：32φ×32φ×49L/min×8m
圧力計x2、他標準付属品一式
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| HEX-1 熱交換器 | ﾌﾟﾚｰﾄ型 | 台 | 1 |  | 0
熱交換量：6.8㎾(冷房)、8.9㎾(暖房)
一次側 冷水入口 7.0℃､出口 14.0℃､流量 14.0L/min
二次側 冷水入口 16.0℃､出口 18.0℃､流量 49.0L/min
一次側 温水入口 45.0℃､出口 38.0℃､流量 19.0L/min
二次側 温水入口 42.0℃､出口 37.0℃､流量 26.0L/min
圧損 0.03MPa以下､耐圧 1.0MPa
| PH-1 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | 1 |  | 0
| (ｺｲﾙ凍結防止用) | 出力：0.4kW
能力：40φx40φx69L/minx5m
他標準付属品一式、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| PH-2 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | 1 |  | 0
| (ｺｲﾙ凍結防止用) | 出力：0.4kW
能力：40φx40φx107L/minx5m
他標準付属品一式、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| PH-3 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | 1 |  | 0
| (ｺｲﾙ凍結防止用) | 出力：0.4kW
能力：40φx40φx46L/minx5m
他標準付属品一式、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| PH-4 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製 | 台 | 1 |  | 0
| (ｺｲﾙ凍結防止用) | 出力：0.4kW
能力：40φx40φx81L/minx5m
他標準付属品一式、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| EPH-1 電気式ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 形式：壁付 | 台 | 1 |  | 0
標準付属品一式
| EPH-2 電気式ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 形式：壁付 | 台 | 2 |  | 0
標準付属品一式
| EHP-1-1 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ高効率形 | 台 | 1 |  | 0
| [室外機] | C:28.0kW,H:31.5kW
防雪ﾌｰﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| EHP-1-1a 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 6 |  | 0
| [室内機] | C:4.5kW,H:5.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-2 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ高効率形 | 台 | 1 |  | 0
| [室外機] | C:40.0kW,H:45.0kW
防雪ﾌｰﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| EHP-1-2a 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:4.5kW,H:5.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-2b 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-2c 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 3 |  | 0
| [室内機] | C:3.6kW,H:4.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-2d 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:3.6kW,H:4.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-2e 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:3.6kW,H:4.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| BS-1-2 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷暖切替ﾕﾆｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| EHP-1-3 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ高効率形 | 台 | 1 |  | 0
| [室外機] | C:77.5kW,H:90.0kW
防雪ﾌｰﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| EHP-1-3a 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井埋込型 | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:4.5kW,H:5.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3b 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:7.1kW,H:8.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3c 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:7.1kW,H:8.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3d 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3e 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:7.1kW,H:8.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3f 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3g 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 2方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.2kW,H:2.5kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3h 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 2方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.2kW,H:2.5kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3i 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 7 |  | 0
| [室内機] | C:4.5kW,H:5.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3j 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3k 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3l 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-1-3m 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| BS-1-3 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷暖切替ﾕﾆｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| EHP-2-1 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ高効率形 | 台 | 1 |  | 0
| [室外機] | C:67.0kW,H:77.5kW
防雪ﾌｰﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| EHP-2-1a 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-1b 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 3 |  | 0
| [室内機] | C:3.6kW,H:4.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-1c 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:4.5kW,H:5.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-1d 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-1e 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:7.1kW,H:8.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-1f 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-1g 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-1h 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-1i 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:5.6kW,H:6.3kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| BS-2-1 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷暖切替ﾕﾆｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| EHP-2-2 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ高効率形 | 台 | 1 |  | 0
| [室外機] | C:67.0kW,H:77.5kW
防雪ﾌｰﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| EHP-2-2a 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井埋込形 | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-2b 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:5.6kW,H:6.3kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-2c 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 3 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-2d 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:4.5kW,H:5.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-2e 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:3.6kW,H:4.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-2f 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-2g 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| [室内機] | C:2.8kW,H:3.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-2h 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井埋込形 | 台 | 1 |  | 0
| [室内機] | C:9.0kW,H:10.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| EHP-2-2i 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ | 台 | 3 |  | 0
| [室内機] | C:4.5kW,H:5.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
| BS-2-2 空冷ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷暖切替ﾕﾆｯﾄ | 台 | 2 |  | 0
| CRC 集中ﾘﾓｺﾝ |  | 個 | 1 |  | 0
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | EHP用 | 個 | 40 |  | 0
| PAC-1 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向ｶｾｯﾄ ﾂｲﾝ | 組 | 1 |  | 0
C:10.0kW,H:11.2kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
転倒防止金物、SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| PAC-2 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天吊型 産業用中温型 ﾂｲﾝ | 組 | 1 |  | 0
C:4.7kW,H:5.6kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
転倒防止金物、SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | PAC用 | 個 | 2 |  | 0
| DAC-1 乾燥用暖房機 | 天吊 ｼﾝｸﾞﾙ | 組 | 1 |  | 0
C:3.6kW,H:4.0kW
ﾌｨﾙﾀｰ,ﾘﾓｺﾝ,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ,他一式
転倒防止金物、SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | DAC-1用 | 個 | 1 |  | 0
| CAV-1-1 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:200m3/h
| CAV-1-2 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:400m3/h
| CAV-1-3 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:150m3/h
| CAV-1-4 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:250m3/h
| CAV-1-5 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:100m3/h
| CAV-1-6 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:250m3/h
| CAV-1-7 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:100m3/h
| CAV-1-8 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:1100m3/h
| CAV-1-9 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 1 |  | 0
風量:1100m3/h
| CAV-1-10 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:600m3/h
| CAV-1-11 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:750m3/h
| CAV-1-12 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:360m3/h
| CAV-1-13 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:550m3/h
| CAV-2-1 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:250m3/h
| CAV-2-2 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:450m3/h
| CAV-2-3 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:450m3/h
| CAV-2-4 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:200m3/h
| CAV-2-5 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:450m3/h
| CAV-2-6 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:400m3/h
| CAV-2-7 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:600m3/h
| CAV-2-8 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:200m3/h
| CAV-2-9 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:650m3/h
| CAV-2-10 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:350m3/h
| CAV-2-11 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:200m3/h
| CAV-2-12 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:450m3/h
| CAV-2-13 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:650m3/h
| CAV-2-14 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:360m3/h
| CAV-2-15 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:200m3/h
| CAV-2-16 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:1050m3/h
| CAV-2-17 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:1100m3/h
| CAV-2-18 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:200m3/h
| CAV-2-19 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:550m3/h
| CAV-2-20 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 1 |  | 0
風量:1720m3/h
| CAV-2-20-1 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 1 |  | 0
風量:1360m3/h
| CAV-2-20-2 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 1 |  | 0
風量:360m3/h
| CAV-2-21 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:250m3/h
| CAV-2-22 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:400m3/h
| CAV-2-23 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 1 |  | 0
風量:540m3/h
| CAV-2-23-1 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 1 |  | 0
風量:180m3/h
| CAV-2-23-2 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 1 |  | 0
風量:360m3/h
| CAV-2-24 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:350m3/h
| CAV-2-25 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:360m3/h
| CAV-2-26 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:150m3/h
| CAV-2-27 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 2 |  | 0
風量:1360m3/h
| VAV-1-1 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 4 |  | 0
風量:1125m3/h
| VAV-1-2 定風量装置 | 電子式(消音型) | 台 | 4 |  | 0
風量:4500m3/h
| 文字標職等 |  | 式 | 1 |  | 0
| 機器搬入費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(2) | 配管設備
冷温水管
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 20 屋内一般 | ｍ | 3 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 32 屋内一般 | ｍ | 67 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 65 屋内一般 | ｍ | 89 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 80 屋内一般 | ｍ | 96 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 20 機械室･便所 | ｍ | 12 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 32 機械室･便所 | ｍ | 74 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 40 機械室･便所 | ｍ | 20 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 65 機械室･便所 | ｍ | 67 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 80 機械室･便所 | ｍ | 40 |  | 0
膨張水管
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 20 機械室･便所 | ｍ | 12 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 32 | 個 | 2 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 65 | 個 | 4 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 80 | 個 | 2 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 水用 750L 65 | 個 | 6 |  | 0
| 圧力計 |  | 個 | 12 |  | 0
| 温度計 |  | 個 | 12 |  | 0
| Y型ｽﾄﾚｰﾅ | 32 (10K) | 個 | 3 |  | 0
| Y型ｽﾄﾚｰﾅ | 65 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| Y型ｽﾄﾚｰﾅ | 80 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 青銅仕切弁 | GV 20 (5K) | 個 | 17 |  | 0
| 青銅仕切弁 | GV 32 (5K) | 個 | 19 |  | 0
| 青銅仕切弁 | GV 40 (5K) | 個 | 5 |  | 0
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 65 (10K) | 個 | 9 |  | 0
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 80 (10K) | 個 | 3 |  | 0
| 青銅逆止弁 | CV 32 (10K) | 個 | 3 |  | 0
| 青銅逆止弁 | CV 40 (10K) | 個 | 2 |  | 0
| 安全弁 | 20A | 個 | 2 |  | 0
| 自動ｴｱ抜弁(青銅製) | 20A | 個 | 3 |  | 0
| 二方弁装置 | 32Aｘ25A(機械室) (5K) | 組 | 1 |  | 0
| 二方弁装置 | 40Aｘ25A(機械室) (5K) | 組 | 1 |  | 0
| 二方弁装置 | 65Aｘ50A(機械室) (5K) | 組 | 1 |  | 0
| 二方弁装置 | 80Aｘ65A(機械室) (5K) | 組 | 1 |  | 0
| 三方弁装置 | 32Aｘ25A(機械室) (5K) | 組 | 1 |  | 0
| 電磁弁装置 | 32A (5K) | 組 | 4 |  | 0
| 樹脂製支持受 | 20A | 個 | 9 |  | 0
| 樹脂製支持受 | 32A | 個 | 49 |  | 0
| 樹脂製支持受 | 40A | 個 | 7 |  | 0
| 樹脂製支持受 | 65A | 個 | 55 |  | 0
| 樹脂製支持受 | 80A | 個 | 47 |  | 0
温水管
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 20 屋内一般 | ｍ | 4 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 32 屋内一般 | ｍ | 60 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 65 屋内一般 | ｍ | 61 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 80 屋内一般 | ｍ | 6 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 20 機械室･便所 | ｍ | 8 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 32 機械室･便所 | ｍ | 69 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 40 機械室･便所 | ｍ | 15 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 65 機械室･便所 | ｍ | 39 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 80 機械室･便所 | ｍ | 1 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 32 | 個 | 4 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 65 | 個 | 2 |  | 0
| 圧力計 |  | 個 | 8 |  | 0
| 温度計 |  | 個 | 8 |  | 0
| Y型ｽﾄﾚｰﾅ | 32 (10K) | 個 | 3 |  | 0
| Y型ｽﾄﾚｰﾅ | 40 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 青銅仕切弁 | GV 20 (5K) | 個 | 11 |  | 0
| 青銅仕切弁 | GV 32 (5K) | 個 | 9 |  | 0
| 青銅仕切弁 | GV 40 (5K) | 個 | 3 |  | 0
| 自動ｴｱ抜弁(青銅製) | 20A | 個 | 1 |  | 0
| 三方弁装置 | 32Aｘ25A(機械室) (5K) | 組 | 3 |  | 0
| 三方弁装置 | 40Aｘ25A(機械室) (5K) | 組 | 1 |  | 0
冷媒ガス管(1)
| 断熱被覆銅管 | 9.52φ 断熱20mm | ｍ | 21 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 12.70φ 断熱20mm | ｍ | 357 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 15.88φ 断熱20mm | ｍ | 267 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 19.05φ 断熱20mm | ｍ | 6 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 22.22φ 断熱20mm | ｍ | 100 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 25.40φ 断熱20mm | ｍ | 11 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 28.58φ 断熱20mm | ｍ | 27 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 31.75φ 断熱20mm | ｍ | 9 |  | 0
冷媒ガス管(2)
| 断熱被覆銅管 | 12.70φ 断熱20mm | ｍ | 236 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 15.88φ 断熱20mm | ｍ | 1 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 19.05φ 断熱20mm | ｍ | 68 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 22.22φ 断熱20mm | ｍ | 11 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 25.40φ 断熱20mm | ｍ | 27 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 28.58φ 断熱20mm | ｍ | 9 |  | 0
冷媒液管
| 断熱被覆銅管 | 6.35φ 断熱10mm | ｍ | 378 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 9.52φ 断熱10mm | ｍ | 372 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 12.70φ 断熱10mm | ｍ | 11 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 15.88φ 断熱10mm | ｍ | 27 |  | 0
| 断熱被覆銅管 | 19.05φ 断熱10mm | ｍ | 9 |  | 0
ドレン管
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25 屋内一般 | ｍ | 210 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 屋内一般 | ｍ | 123 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | ｍ | 68 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75 屋内一般 | ｍ | 20 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | ｍ | 27 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 40 屋内一般 | ｍ | 120 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 50 屋内一般 | ｍ | 154 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 75 屋内一般 | ｍ | 19 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 100 屋内一般 | ｍ | 14 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 50 機械室・便所 | ｍ | 15 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 100 機械室・便所 | ｍ | 28 |  | 0
| ﾄﾞﾚﾝﾋｰﾀｰ (AC100V 40w) | 2.0m | 個 | 5 |  | 0
| 青銅仕切弁 | GV 50 (5K) | 個 | 2 |  | 0
| ｴｱｶｯﾄ弁 | 30A | 個 | 1 |  | 0
| ｴｱｶｯﾄ弁 | 50A | 個 | 4 |  | 0
| ｴｱｶｯﾄ弁 | 100A | 個 | 1 |  | 0
| 間接排水口 (防虫網、蓋付) | 100Aｘ50A | 個 | 1 |  | 0
| 間接排水口 | 200A×50A | 個 | 6 |  | 0
| 間接排水口 | 200A×75A | 個 | 1 |  | 0
| 間接排水口 | 100A×50A | 個 | 1 |  | 0
| 防虫網 SUS製 | 50A | 個 | 2 |  | 0
| 空調機用ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 50A | 個 | 4 |  | 0
| ⓢ小口径塩ビ桝（鋳鉄蓋） | (50-150φ)KT 600H | 組 | 6 |  | 0
| ⓢ小口径塩ビ桝（鋳鉄蓋） | (75-150φ)KT 600H | 組 | 1 |  | 0
| ⓢ小口径塩ビ桝（鋳鉄蓋） | (100-150φ)KT 600H | 組 | 3 |  | 0
加湿給水管
| 水道用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 20 屋内一般 | ｍ | 37 |  | 0
| 水道用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 25 屋内一般 | ｍ | 5 |  | 0
| 水道用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 32 屋内一般 | ｍ | 44 |  | 0
| 水道用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 20 機械室・便所 | ｍ | 84 |  | 0
| 水道用塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 32 機械室・便所 | ｍ | 12 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 水用 300L 20A | 個 | 3 |  | 0
| Y型ｽﾄﾚｰﾅ(管端防食ｺｱ） | 20 (10K) | 個 | 4 |  | 0
| 仕切弁(管端防食ｺｱ） | GV 20 (5K) | 個 | 21 |  | 0
| 仕切弁(管端防食ｺｱ） | GV 32 (5K) | 個 | 1 |  | 0
| 逆止弁(管端防食ｺｱ） | CV 20 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 電磁弁装置 | 20A | 組 | 4 |  | 0
| 減圧弁装置 | 20Aｘ15A(機械室) (5K) | 組 | 1 |  | 0
| 総合調整費 | 空調 | 式 | 1 |  | 0
| 室内外機渡り配線 | 冷媒共巻 | 式 | 1 |  | 0
| 架台類 |  | 式 | 1 |  | 0
| 区画貫通処理費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 保温工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 形鋼振れ止め支持費 |  | 式 | 1 |  | 0
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開口切断費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(3) | ﾀﾞｸﾄ設備
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | ｱﾝｸﾞﾙ 1501<L≦2200 1.0mm | ㎡ | 11 |  | 0
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | ｱﾝｸﾞﾙ 2201mm<L 1.2mm | ㎡ | 42 |  | 0
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | 共板工法 L≦450 0.5mm | ㎡ | 601 |  | 0
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | 共板工法 451<L≦750 0.6mm | ㎡ | 220 |  | 0
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | 普通鋼板 1.6mm | ㎡ | 3 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 150φ | ｍ | 53 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 200φ | ｍ | 214 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 250φ | ｍ | 371 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 300φ | ｍ | 58 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 普通鋼板 1.6mm | ㎡ | 2 |  | 0
| ソックダクト | 250φ×3000L | 本 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150×150 | 個 | 2 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200×200 | 個 | 5 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250×250 | 個 | 2 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 300×300 | 個 | 6 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 350×350 | 個 | 2 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 400×400 | 個 | 6 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 500×500 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 150×150 | 個 | 2 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 200×200 | 個 | 10 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 250×250 | 個 | 10 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 300×300 | 個 | 35 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 350×350 | 個 | 5 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 400×400 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 500×500 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 550×550 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 600×600 | 個 | 1 |  | 0
| 線状吹出口 | BL-D(結露防止) 1000L | 個 | 4 |  | 0
| 線状吹出口 | BL-D(結露防止) 2000L | 個 | 4 |  | 0
| 線状吹出口 | BL-D(結露防止) 2500L | 個 | 2 |  | 0
| 線状吹出口 | CL-3 1000L | 個 | 4 |  | 0
| 線状吹出口 | CL-4 2500L | 個 | 2 |  | 0
| 風量測定口 |  | 個 | 24 |  | 0
| 温度計 |  | 個 | 10 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 450×450 | 個 | 4 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 500×500 | 個 | 2 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 550×500 | 個 | 4 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 650×600 | 個 | 2 |  | 0
| ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 450×450 | 個 | 2 |  | 0
| ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 500×500 | 個 | 1 |  | 0
| ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 550×500 | 個 | 2 |  | 0
| ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 650×600 | 個 | 1 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 300×300 | 個 | 2 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 450×450 | 個 | 4 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 500×500 | 個 | 2 |  | 0
| 防火･防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SFD 400×350 | 個 | 1 |  | 0
| 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 450×450 | 個 | 1 |  | 0
| 逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | CD 500×500 | 個 | 1 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 200φ | 個 | 2 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 250φ | 個 | 3 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 300φ | 個 | 1 |  | 0
| 防火･防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | SFD 250φ | 個 | 2 |  | 0
| 総合調整費 |  | 式 | 1 |  | 0
| たわみ継手費 |  | 式 | 1 |  | 0
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ類費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 制気口ﾎﾞｯｸｽ類費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 保温工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 塗装工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
2 | 換気設備工事
(1) | 機器設備 |  | 式 | 1 |  | 0
(2) | ダクト設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(1) | 機器設備
| HEU-1-1 全熱交換ユニット | 天井隠蔽形 | 台 | 1 |  | 0
200φ×600ｍ3/h×100Pa
| HEU-1-2 全熱交換ユニット | 天井隠蔽形 | 台 | 1 |  | 0
200φ×600ｍ3/h×100Pa
| HEU-1-3 全熱交換ユニット | 天井隠蔽形 | 台 | 1 |  | 0
250φ×900ｍ3/h×150Pa
| HEU-1-4 全熱交換ユニット | 天井隠蔽形 | 台 | 1 |  | 0
200φ×450ｍ3/h×100Pa
| FS-1 排風機 | 有圧扇 | 台 | 1 |  | 0
40cm×2300ｍ3/h×50Pa
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS)､電動ｼｬｯﾀｰ､防虫網
| FE-1 排風機 | 有圧扇 | 台 | 1 |  | 0
40cm×2300ｍ3/h×50Pa
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS)､電動ｼｬｯﾀｰ
| FS-2-1 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×8050ｍ3/h×150Pa
| FE-1-1 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×600ｍ3/h×150Pa
| FE-1-2 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2 ×2×3400ｍ3/h×100Pa
| FE-1-3 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×750ｍ3/h×200Pa
| FE-1-4 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×550ｍ3/h×200Pa
| FE-1-5 排風機 | 天井扇 | 台 | 1 |  | 0
150φ×150ｍ3/h×50Pa
| FE-1-6 排風機 | 天井扇（2室換気） | 台 | 1 |  | 0
100φ×100ｍ3/h×100Pa
| FE-1-7 排風機 | 天井扇（2室換気） | 台 | 1 |  | 0
100φ×100ｍ3/h×100Pa
| FE-1-8 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×1250ｍ3/h×200Pa
| FE-1-9 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1×100ｍ3/h×150Pa
| FE-1-10 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1×200ｍ3/h×100Pa
| FE-1-11 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×100ｍ3/h×150Pa
| FE-1-12 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×400ｍ3/h×150Pa
| FE-1-13 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1×150ｍ3/h×100Pa
| FE-1-14 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×150ｍ3/h×150Pa
| FE-1-15 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×450ｍ3/h×100Pa
| FE-1-16 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1×360ｍ3/h×250Pa
| FE-1-17 排風機 | 天井扇 | 台 | 2 |  | 0
100φ×50ｍ3/h×50Pa
| FE-1-18 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×400ｍ3/h×150Pa
| FE-1-19 排風機 | 天井扇 | 台 | 2 |  | 0
100φ×50ｍ3/h×50Pa
| FE-2-1 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×200ｍ3/h×150Pa
| FE-2-2 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×400ｍ3/h×150Pa
| FE-2-3 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×450ｍ3/h×150Pa
| FE-2-4 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×450ｍ3/h×150Pa
| FE-2-5 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×450ｍ3/h×150Pa
| FE-2-6 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×450ｍ3/h×150Pa
| FE-2-7 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×200ｍ3/h×200Pa
| FE-2-8 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×250ｍ3/h×150Pa
| FE-2-9 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×650ｍ3/h×200Pa
| FE-2-10 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×1050ｍ3/h×200Pa
| FE-2-11 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×550ｍ3/h×200Pa
| FE-2-12 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×400ｍ3/h×150Pa
| FE-2-13 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1×150ｍ3/h×150Pa
| FE-2-14 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×350ｍ3/h×150Pa
| FE-2-15 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×200ｍ3/h×200Pa
| FE-2-16 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×200ｍ3/h×200Pa
| FE-2-17 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×1000ｍ3/h×150Pa
| FE-2-18 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×100ｍ3/h×150Pa
| FE-2-19 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×300ｍ3/h×150Pa
| FE-2-20 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×450ｍ3/h×100Pa
| FE-2-21 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×250ｍ3/h×200Pa
| FE-2-22 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×650ｍ3/h×250Pa
| FE-2-24 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×8050ｍ3/h×150Pa
| FE-2-25 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×1350ｍ3/h×100Pa
| FE-2-26 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/2×1550ｍ3/h×100Pa
| FE-2-27 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#2×2850ｍ3/h×100Pa
| FE-2-28 排風機 | 消音形ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×650ｍ3/h×100Pa
| FE-2-29 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1×600ｍ3/h×200Pa
| FE-2-30 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1×360ｍ3/h×200Pa
| FE-2-31 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×1080ｍ3/h×200Pa
| FE-2-32 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1×360ｍ3/h×200Pa
| FE-2-33 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×1360ｍ3/h×250Pa
| FE-2-34 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1×180ｍ3/h×200Pa
| FE-2-35 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1×360ｍ3/h×200Pa
| FE-2-36 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1 1/4×1360ｍ3/h×200Pa
| FE-2-37 排風機 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(天吊) | 台 | 1 |  | 0
#1×360ｍ3/h×250Pa
| FE-2-38 排風機 | 天井扇 | 台 | 2 |  | 0
100φ×50ｍ3/h×50Pa
| ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 機器付属品 | 個 | 66 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(2) | ダクト設備
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | 共板工法 L≦450 0.5mm | ㎡ | 70 |  | 0
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | 共板工法 451<L≦750 0.6mm | ㎡ | 32 |  | 0
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | 共板工法 751<L≦1500 0.8mm | ㎡ | 3 |  | 0
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板)(ｼｰﾙ付) | 共板工法 L≦450 0.5mm | ㎡ | 1 |  | 0
| 長方形ﾀﾞｸﾄ(亜鉛鉄板) | 普通鋼板 1.6mm | ㎡ | 1 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼板（両面） 150φ | ｍ | 15 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼板（両面） 250φ | ｍ | 62 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼板（両面） 300φ | ｍ | 13 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 100φ | ｍ | 8 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 150φ | ｍ | 133 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 200φ | ｍ | 289 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 250φ | ｍ | 221 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 300φ | ｍ | 95 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧)(ｼｰﾙ付) | 100φ | ｍ | 2 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧)(ｼｰﾙ付) | 150φ | ｍ | 16 |  | 0
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧) | 普通鋼板 1.6mm | ㎡ | 2 |  | 0
| 塩ビﾀﾞｸﾄ(低圧) | 硬質塩ビ管(VU) 300φ | ｍ | 5 |  | 0
| 塩ビﾀﾞｸﾄ(低圧) | 硬質塩ビ管(VU) 350φ | ｍ | 7 |  | 0
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | SUS製ﾌｰﾄﾞ(防虫網付) 600×500×550 | 個 | 2 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150×150 | 個 | 19 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200×200 | 個 | 19 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250×250 | 個 | 17 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 300×300 | 個 | 17 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 350×350 | 個 | 3 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 550×550 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 600×600 | 個 | 4 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 800×800 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS(ﾌｨﾙﾀｰ付) 150×150 | 個 | 4 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 150×150 | 個 | 4 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 250×250 | 個 | 2 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 300×300 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 350×350 | 個 | 5 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 450×450 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 550×550 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 600×600 | 個 | 2 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 800×800 | 個 | 1 |  | 0
| ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(結露防止) 950×950 | 個 | 1 |  | 0
| 風量測定口 |  | 個 | 52 |  | 0
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 450×400 | 個 | 1 |  | 0
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 100φ | 個 | 5 |  | 0
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 150φ | 個 | 3 |  | 0
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 200φ | 個 | 10 |  | 0
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 250φ | 個 | 8 |  | 0
| ｸﾘﾝﾌﾟ金網 | 300φ | 個 | 1 |  | 0
| ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 300×250 | 個 | 1 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 300×250 | 個 | 1 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 450×400 | 個 | 1 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 600×550 | 個 | 2 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 300×250 | 個 | 1 |  | 0
| 電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ED 450×400 | 個 | 1 |  | 0
| 電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ED 600×550 | 個 | 1 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 150φ | 個 | 6 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 200φ | 個 | 14 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 250φ | 個 | 14 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 300φ | 個 | 3 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD(塩ﾋﾞ塗装) 150φ | 個 | 2 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD(塩ﾋﾞ塗装) 250φ | 個 | 5 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD(塩ﾋﾞ塗装) 300φ | 個 | 2 |  | 0
| 風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD(塩ﾋﾞ塗装) 350φ | 個 | 1 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 100φ | 個 | 4 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 150φ | 個 | 4 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 200φ | 個 | 2 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 250φ | 個 | 2 |  | 0
| 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 300φ | 個 | 2 |  | 0
| 電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ED 250φ | 個 | 3 |  | 0
| 電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | ED 300φ | 個 | 1 |  | 0
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製) | 丸型防風板付・防鳥網・水切付 ・低圧損型・指定色焼付塗装 100φ | 個 | 2 |  | 0
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製) | 丸型防風板付・防鳥網・水切付 ・低圧損型・指定色焼付塗装 150φ | 個 | 7 |  | 0
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製) | 丸型防風板付・防鳥網・水切付 ・低圧損型・指定色焼付塗装 200φ | 個 | 4 |  | 0
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製) | 丸型防風板付・防鳥網・水切付 ・低圧損型・指定色焼付塗装 250φ | 個 | 7 |  | 0
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ (SUS製) | 丸型防風板付・防鳥網・水切付 ・低圧損型・指定色焼付塗装 300φ | 個 | 4 |  | 0
| 総合調整費 |  | 式 | 1 |  | 0
| たわみ継手費 |  | 式 | 1 |  | 0
| ﾁｬﾝﾊﾞｰ類費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 制気口ﾎﾞｯｸｽ類費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 保温工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 塗装工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
3 | 床放射冷暖房設備工事
| 床冷暖房 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
4 | 地中熱利用設備工事
| 地中熱利用設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
5 | 自動制御設備工事
| 自動制御設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
6 | 衛生器具設備工事
| 洋風大便器1 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 | 組 | 14 |  | 0
| C-1 | 洗浄便座､2連紙巻器
| 多機能ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | 壁掛大便器､壁掛汚物流し､洗面器､電気温水器 | 組 | 2 |  | 0
| C-2 | RE01型(電気温水器)､REWF03型(電気温水器)
| 小便器 | 壁掛低ﾘｯﾌﾟ型 | 組 | 8 |  | 0
U-1
| 掃除用流し | ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ用流し | 組 | 2 |  | 0
| SK-1 | 給水栓
| 洗面器1 | 壁掛洗面器､自動水洗､ｻｰﾓ水栓 | 組 | 1 |  | 0
| L-1 | 電気温水器
| 洗面器2 | ｶｳﾝﾀｰ、ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ洗面器 | 組 | 4 |  | 0
| L-2 | 自動水洗､ｻｰﾓ水栓、電気温水器
| 洗面器3 | ﾊｲﾊﾞｯｸｶｳﾝﾀｰ | 組 | 9 |  | 0
| L-3 | 自動水洗､ｻｰﾓ水栓
| 混合水栓1 | 台付ｼﾝｸﾞﾙ混合水栓 | 個 | 1 |  | 0
S-1
| 散水栓 | ﾎｰｽ接続形 | 個 | 2 |  | 0
| 不凍水栓柱（伸縮式） | 高さ600 | 個 | 2 |  | 0
| 鏡 | 角形面取り350×800 | 枚 | 15 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
7 | 給水設備工事
(1) | 屋内給水設備 |  | 式 | 1 |  | 0
(2) | 屋外給水設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(1) | 屋内給水設備
| TW-1 受水槽 | FRP製複合板､ﾊﾟﾈﾙ組立式(中仕切付) | 基 | 1 |  | 0
設計用水平震度1.0G(ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対策品)
容量 8.0m3
| TW-2 受水槽付自動給水ﾕﾆｯﾄ | FRP製複合板､ﾊﾟﾈﾙ組立式(中仕切付) | 基 | 1 |  | 0
| (空調加湿･ﾁﾗｰ散水) | 設計用水平震度1.0G(ｽﾛｯｼﾝｸﾞ対策品)
容量 0.4m3
| PW-1 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 推定末端圧力一定制御(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ方式) | 基 | 1 |  | 0
出力 2.2kW
32φx32φx125L/minx44m、自動交互運転
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台､他標準付属品一式
給水管
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 25 屋内一般 | ｍ | 427 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 30 屋内一般 | ｍ | 173 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 40 屋内一般 | ｍ | 145 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 50 屋内一般 | ｍ | 40 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 60 屋内一般 | ｍ | 70 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 75 屋内一般 | ｍ | 9 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 80 屋内一般 | ｍ | 73 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 25 機械室･便所 | ｍ | 164 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 30 機械室･便所 | ｍ | 30 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 40 機械室･便所 | ｍ | 13 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 50 機械室･便所 | ｍ | 14 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 60 機械室･便所 | ｍ | 29 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 75 機械室･便所 | ｍ | 3 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 80 機械室･便所 | ｍ | 23 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 100 機械室･便所 | ｍ | 1 |  | 0
| 防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A | 個 | 4 |  | 0
| 防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A | 個 | 2 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 20A | 個 | 20 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 25A | 個 | 1 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 32A | 個 | 1 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 80A | 個 | 2 |  | 0
| 仕切弁(SUS製) | GV 20 (10K) | 個 | 54 |  | 0
| 仕切弁(SUS製) | GV 25 (10K) | 個 | 11 |  | 0
| 仕切弁(SUS製) | GV 32 (10K) | 個 | 8 |  | 0
| 仕切弁(SUS製) | GV 50 (10K) | 個 | 5 |  | 0
| 仕切弁(SUS製) | GV 80 (10K) | 個 | 3 |  | 0
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(SUS製) | BV 80 (10K) | 個 | 3 |  | 0
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(SUS製) | BV 100 (10K) | 個 | 2 |  | 0
| 逆止弁(SUS製) | CV 20 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 逆止弁(SUS製) | CV 32 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 逆止弁(SUS製) | CV 80 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 逆止弁(SUS製) | CV 100 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 定水位弁 | 25A | 個 | 2 |  | 0
| 緊急遮断弁 | 80A (機器付属品) | 個 | 2 |  | 0
| 自動ｴｱ抜弁(SUS) | 20A | 個 | 8 |  | 0
| 電磁弁装置 | 給水用 JIS-10k 25Aｘ15A(機械室) | 組 | 3 |  | 0
| ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | BT(D)-20 | 個 | 3 |  | 0
| 文字標職等 |  | 式 | 1 |  | 0
| 機器搬入費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 保温工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 総合調整費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 形鋼振れ止め支持費 |  | 式 | 1 |  | 0
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開口切断費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(2) | 屋外給水設備
給水管
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PP 20 地中 | ｍ | 25 |  | 0
| 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PP 50 地中 | ｍ | 119 |  | 0
| 埋設ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | ｍ | 144 |  | 0
| ﾌﾚｷ桝 | 50A | 個 | 1 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 50A | 個 | 2 |  | 0
| 地中埋設標 | 鉄製 | 個 | 8 |  | 0
| 仕切弁(青銅製） | GV 20 (10K) | 個 | 2 |  | 0
| 仕切弁(青銅製） | GV 50 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 弁桝 | VC-P 20A | 個 | 2 |  | 0
| 弁桝 | VC-3 50A | 個 | 1 |  | 0
| 既設接続工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 配管土工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 総合調整費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
8 | 排水設備工事
(1) | 屋内排水設備 |  | 式 | 1 |  | 0
(2) | 屋外排水設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(1) | 屋内排水設備
| PT-1 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾄﾗｯﾌﾟ | 床置き､ﾊﾟｲﾌﾟ接続､FRP製 | 台 | 2 |  | 0
容量 15.0L
標準付属品一式
排水管
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30 屋内一般 | ｍ | 2 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | ｍ | 11 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 65 屋内一般 | ｍ | 7 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | ｍ | 23 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 40 屋内一般 | ｍ | 8 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 50 屋内一般 | ｍ | 133 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 65 屋内一般 | ｍ | 62 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 75 屋内一般 | ｍ | 67 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 100 屋内一般 | ｍ | 250 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 40 機械室･便所 | ｍ | 10 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 50 機械室･便所 | ｍ | 10 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 65 機械室･便所 | ｍ | 3 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 75 機械室･便所 | ｍ | 30 |  | 0
| ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管 | RF-VP 100 機械室･便所 | ｍ | 14 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 40 屋内一般 | ｍ | 4 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 50 屋内一般 | ｍ | 179 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 65 屋内一般 | ｍ | 41 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 75 屋内一般 | ｍ | 45 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 100 屋内一般 | ｍ | 7 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 40 機械室･便所 | ｍ | 19 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 50 機械室･便所 | ｍ | 17 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 65 機械室･便所 | ｍ | 3 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 75 機械室･便所 | ｍ | 18 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 100 機械室･便所 | ｍ | 29 |  | 0
通気管
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | ｍ | 54 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | ｍ | 1 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40 機械室･便所 | ｍ | 2 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 機械室･便所 | ｍ | 8 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 機械室･便所 | ｍ | 1 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 50 屋内一般 | ｍ | 62 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 100 屋内一般 | ｍ | 8 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 40 機械室･便所 | ｍ | 6 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 50 機械室･便所 | ｍ | 39 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 65 機械室･便所 | ｍ | 19 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 75 機械室･便所 | ｍ | 2 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 100 機械室･便所 | ｍ | 1 |  | 0
水抜き
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管) | SU 60 機械室･便所 | ｍ | 3 |  | 0
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 機械室･便所 | ｍ | 5 |  | 0
実験排水
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50 屋内一般 | ｍ | 29 |  | 0
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 屋内一般 | ｍ | 27 |  | 0
| 耐火二層管 | FDVD 50 屋内一般 | ｍ | 25 |  | 0
| 仕切弁(SUS製） | GV 50 (10K) | 個 | 3 |  | 0
| 間接排水口 | 100A×50A | 個 | 3 |  | 0
| 間接排水口 | 200A×100A | 個 | 2 |  | 0
| 防虫網 | 50A | 個 | 12 |  | 0
| 防虫網 | 100A | 個 | 3 |  | 0
| ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | SUS製､丸型防風板付､防鳥網､水切付､ 低圧損型､指定色焼付塗装 100A | 個 | 1 |  | 0
| 床上掃除口 | COA-50 | 個 | 20 |  | 0
| 床上掃除口 | COA-65 | 個 | 6 |  | 0
| 床上掃除口 | COA-80 | 個 | 5 |  | 0
| 床上掃除口 | COA-100 | 個 | 8 |  | 0
| 保温工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 形鋼振れ止め支持費 |  | 式 | 1 |  | 0
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開口切断費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(2) | 屋外排水設備
| PD-1 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 台 | 2 |  | 0
出力 18.5kW
80φx80φx250L/minx48m､自動交互運転
制御盤､ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ､水中ｹｰﾌﾞﾙ20m､
他標準付属品一式
排水管
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中 | ｍ | 81 |  | 0
| 耐衝撃硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 125 地中 | ｍ | 36 |  | 0
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水
| 耐衝撃硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 75 地中 | ｍ | 1 |  | 0
| 耐衝撃硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | HIVP 125 地中 | ｍ | 200 |  | 0
実験排水
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 100 地中 | ｍ | 53 |  | 0
| ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | BV 80 (10K) | 個 | 2 |  | 0
| 逆止弁 | CV 80 (10K) | 個 | 2 |  | 0
| 弁桝 | VC-5 125A | 個 | 6 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 1 | (100x200φ)45L 700H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 2 | (100x200φ)90L 720H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 3 | (100x200φ)90Y 750H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 4 | (100x200φ)ST 990H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 5 | (100x200φ)90Y 1,000H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 6 | (100x300φ)ST 1,270H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 7 | (100x150φ)45L 600H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 8 | (100x200φ)90L 620H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 9 | (100x200φ)90L 720H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 10 | (100x200φ)90L 780H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 11 | (100x200φ)45L 980H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 12 | (100x200φ)90Y 1,000H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 13 | (100x200φ)90Y 1,030H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 14 | (100x200φ)YW 1,100H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 15 | (100x200φ)90Y 1,140H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 16 | (100x200φ)YW 1,150H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 17 | (100x200φ)90Y 1,160H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 18 | (100x300φ)90L 1,210H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 19 | (100x300φ)90Y 1,260H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 20 | (100x200φ)ST 670H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 21 | (100x200φ)90L 780H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 22 | (100x200φ)45Y 840H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 23 | (100x200φ)45Y 890H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 24 | (100x200φ)45L 910H | 組 | 1 |  | 0
| ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護蓋:T-6) 25 | (100x150φ)45L 500H | 組 | 1 |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ桝(蓋:MHA-600) | SC-3 600x600 1010H | 組 | 1 |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ桝(蓋:MHA-600) | SC-3 600x600 1190H | 組 | 1 |  | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ桝(蓋:MHA-600) | SC-4 900φ 1370H | 組 | 1 |  | 0
| 機器搬入費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 配管土工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
9 | 給湯設備工事
| WHG-1 ｶﾞｽ瞬間式湯沸器 | 屋外壁掛形､潜熱回収形 | 台 | 1 |  | 0
出湯能力 200号(50号×4台)
ガス消費量 367.6kW（LPG）
配管ｶﾊﾞｰ､排気ｶﾊﾞｰ
ﾘﾓｺﾝ､ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ20m
| WHG-2 ｶﾞｽ瞬間式湯沸器 | 屋外壁掛形､潜熱回収形 | 台 | 1 |  | 0
出湯能力 24号
ガス消費量 52.3kW（LPG）
配管ｶﾊﾞｰ､排気ｶﾊﾞｰ
ﾘﾓｺﾝ､ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ20m
| WHE-1 電気温水器 | 床置き設置型(貯湯式)､ | 台 | 1 |  | 0
洗面･手洗い用(適温出湯型)
貯湯量 25L (貯湯温度70℃)
ｳｨｰｸﾘｰﾀｲﾏｰ､膨張水排水装置､
ｻｰﾓｽﾀｯﾄ､減圧弁､止水栓､
排水ﾎｯﾊﾟｰ､連結管､各種安全装置
| ST-1 貯湯槽 | 密閉式貯湯槽(SUS444) | 基 | 1 |  | 0
貯湯量 3000L
設計用水平震度2.0G
標準付属品一式
| PHW-1 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(給湯1次側) | ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ(全閉防まつ形) | 台 | 1 |  | 0
出力 2.2kW
65φx519L/minx3.7m
自動復旧､標準付属品一式
| PHW-2 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ(給湯2次側) | ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ(全閉防まつ形) | 台 | 1 |  | 0
出力 0.2kW
20φx10L/minx1.5m
自動復旧､標準付属品一式
| TE-3 密閉式膨張ﾀﾝｸ | タンク最小有効容量12.6L | 台 | 1 |  | 0
| (給湯2次側) | 膨張量 3.5L
圧力計､溶解栓､他標準付属一式
給湯管
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 25 屋内一般 | ｍ | 780 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 30 屋内一般 | ｍ | 190 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 40 屋内一般 | ｍ | 44 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 50 屋内一般 | ｍ | 85 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 60 屋内一般 | ｍ | 60 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 25 機械室･便所 | ｍ | 6 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 30 機械室･便所 | ｍ | 6 |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 60 機械室･便所 | ｍ | 5 |  | 0
給湯（局所）
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(拡管) | SU 25 屋内一般 | ｍ | 1 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 20A | 個 | 12 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 25A | 個 | 8 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 32A | 個 | 2 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 40A | 個 | 5 |  | 0
| 伸縮管継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形複式 50A | 個 | 2 |  | 0
| 防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A | 個 | 2 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 20A | 個 | 1 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 50A | 個 | 3 |  | 0
| 圧力計 |  | 個 | 1 |  | 0
| 仕切弁(SUS製) | GV 20 (10K) | 個 | 52 |  | 0
| 仕切弁(SUS製) | GV 25 (10K) | 個 | 4 |  | 0
| 仕切弁(SUS製) | GV 50 (10K) | 個 | 3 |  | 0
| 逆止弁(SUS製) | CV 25 (10K) | 個 | 1 |  | 0
| 機器搬入費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 保温工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 総合調整費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 形鋼振れ止め支持費 |  | 式 | 1 |  | 0
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開口切断費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
10 | 消火設備工事
| PFU-1 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | ﾕﾆｯﾄ型､消防庁認定品 | 台 | 1 |  | 0
| (広範囲型2号消火栓) | 50φx50φx180L/minx60m
出力 5.5kW
制御盤(起動ﾘﾚｰｽﾍﾟｰｽ付)､
呼水槽､GV､CV､FJ､ﾌｰﾄ弁
| JU-1 補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | ﾕﾆｯﾄ型(盤組込､受水槽付) | 台 | 1 |  | 0
15φx15φx10L/minx60m
出力 1.5kW
受水槽減水時停止､
水位復旧時自動起動機能付き
| HB-4A 屋内消火栓箱 | 広範囲型2号消火栓箱(総合形) | 組 | 8 |  | 0
鋼板製(指定色塗装)
600ｘ200ｘ1150Ｈ(参考)
| 消火器 | ABC粉末消火器 | 個 | 34 |  | 0
消火器横向き設置
消火管
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 40 屋内一般 | ｍ | 21 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 50 屋内一般 | ｍ | 141 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 25 機械室・便所 | ｍ | 4 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 40 機械室・便所 | ｍ | 7 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 65 機械室・便所 | ｍ | 3 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 50A | 個 | 1 |  | 0
| ﾌｰﾄ弁 | 40A (機器付属品) | 個 | 1 |  | 0
| 機器搬入費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 保温工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 総合調整費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 形鋼振れ止め支持費 |  | 式 | 1 |  | 0
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開口切断費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
11 | ガス設備工事
(1) | 屋内ガス設備 |  | 式 | 1 |  | 0
(2) | 屋外ガス設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(1) | 屋内ガス設備
ガス管
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 20 屋内一般 | ｍ | 208 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 50 屋内一般 | ｍ | 49 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 20 機械室・便所 | ｍ | 24 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 50 機械室・便所 | ｍ | 1 |  | 0
| GC | 20A | 個 | 10 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 50A | 個 | 1 |  | 0
| 形鋼振れ止め支持費 |  | 式 | 1 |  | 0
| ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開口切断費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(2) | 屋外ガス設備
ガス管
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 20 屋外配管 | ｍ | 18 |  | 0
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP-白 50 屋外配管 | ｍ | 9 |  | 0
| GC | 20A | 個 | 1 |  | 0
| GC | 50A | 個 | 4 |  | 0
| 自動切替バルブ | 50A | 個 | 1 |  | 0
| 遮断弁 | 50A | 個 | 1 |  | 0
| ガスメーター | 50A | 個 | 1 |  | 0
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | FJ(SUS) 20A | 個 | 1 |  | 0
| 塗装工事費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
12 | 特殊ガス設備工事
| 特殊ガス設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0

## 機器名(国交省) (hidden)
[9 empty] | 桁数 | 四捨五入される桁数
[9 empty] | 1 | -1
[9 empty] | 10 | -1
[9 empty] | 100 | -1
[9 empty] | 1000 | -2
[9 empty] | 10000 | -3
[9 empty] | 100000 | -3
[9 empty] | 1000000 | -3
[9 empty] | 10000000 | -3
[9 empty] | 100000000 | -3
| 見積比較表 | [7 empty] | 国交省基準
| 機器名(国交省) | [6 empty] | 〇〇工事
| 名 称 | 規 格 | 数量 | メーカー名 見積額 |  |  | 査定率 | 採用メーカー | 採用単価確認 | 最安値
|  |  |  | a | ｂ | ｃ |  | a |  | a | 61728390
100%
1
1 | 機器１ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 5 | 55 | 555 | 1 | 10 | 5
2 | 機器２ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 55 | 555 | 5555 | 1 | 60 | 55
3 | 機器３ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 555 | 5555 | 55555 | 1 | 560 | 555
4 | 機器４ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 5555 | 55555 | 555555 | 1 | 5600 | 5555
5 | 機器５ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 55555 | 555555 | 5555555 | 1 | 56000 | 55555
6 | 機器６ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 555555 | 5555555 | 55555555 | 1 | 556000 | 555555
7 | 機器７ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 5555555 | 55555555 | 555555555 | 1 | 5556000 | 5555555
8 | 機器８ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 55555555 | 555555555 | 5555555555 | 1 | 55556000 | 55555555
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 | 計 |  | 7 | 61728390 | 617283940 | 6172839440 |  | 61730230
Note on B14: タブ名称とリンクしています。
Note on A19: 1ページは28番まで
Note on A20: 1ページは28番まで
Note on A47: 注意 行28には記入しないこと。

## 機器名(文科省) (hidden)
[9 empty] | 桁数 | 四捨五入される桁数
[9 empty] | 1 | 0
[9 empty] | 10 | 0
[9 empty] | 100 | -1
[9 empty] | 1000 | -1
[9 empty] | 10000 | -1
[9 empty] | 100000 | -1
[9 empty] | 1000000 | -1
[9 empty] | 10000000 | -1
[9 empty] | 100000000 | -1
見積比較表
機器名(文科省)
| 名 称 | 規 格 | 数量 | メーカー名 見積額 |  |  | 掛け率 | 採用メーカー | 採用単価確認 | 最安値
|  |  |  | a | ｂ | ｃ |  | a |  | a | 61728390
100%
1
2 | 機器１ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 5 | 55 | 555 | 1 | 5 | 5
3 | 機器２ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 55 | 555 | 5555 | 1 | 55 | 55
4 | 機器３ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 555 | 5555 | 55555 | 1 | 560 | 555
5 | 機器４ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 5555 | 55555 | 555555 | 1 | 5560 | 5555
6 | 機器５ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 55555 | 555555 | 5555555 | 1 | 55560 | 55555
7 | 機器６ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 555555 | 5555555 | 55555555 | 1 | 555560 | 555555
8 | 機器７ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 5555555 | 55555555 | 555555555 | 1 | 5555560 | 5555555
9 | 機器８ | FCU-1 型式：床置ローボイ 冷房 全熱：3.69ｋW 顕熱：2.86ｋW | 1 | 55555555 | 555555555 | 5555555555 | 1 | 55555560 | 55555555
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 | 計 |  | 7 | 61728390 | 617283940 | 6172839440
Note on B14: タブ名称とリンクしています。
Note on A19: 1ページは28番まで
Note on A45: 注意 行を変更する場合は行27より上とする

## 採用査定率 (hidden)
件名: | 〇〇工事
見積採用査定率一覧
機器名称 |  |  | 採用査定率 | 備考
空冷ヒートポンプチラー |  |  | 38%
温水ヒーター |  |  | 45%
膨張タンク |  |  | 50%
水槽類 |  |  | 50%
空調機 |  |  | 46%
ポンプ類 |  |  | 36%
オイルポンプ |  |  | 36%
ヘッダー |  |  | 50%
温水パネルヒーター |  |  | 52%
電気パネルヒーター |  |  | 52%
加湿・除湿機 |  |  | 80%
除湿機 |  |  | 80%
熱交換器 |  |  | 52%
ＥＨＰ |  |  | 30%
送排風機（ストレートシロッコファン） |  |  | 39%
天井扇 |  |  | 45%
排煙機（片吸込シロッコファン） |  |  | 39%
エアー搬送ファン |  |  | 50%
全熱交換器 |  |  | 62%
ＶＡＶ・ＣＡＶ |  |  | 50%
冷媒化粧カバー |  |  | 80%
架台・鋼材 |  |  | 80%
消音エルボ・ボックス |  |  | 80%
制気口・ダンパー類(単) |  |  | 29%
フロアマスター |  |  | 80%
ベントキャップ(単) |  |  | 48%
気水分離器(単) |  |  | 80%
エア抜きヘッダー(単) |  |  | 50%
煙道工事 |  |  | 80%
自動制御設備 |  |  | 46%
カタログ・価格表他 |  | 空調機トラップ | 40%
〃 |  | ドレントラップ | 40%
〃 |  | Ｃトラップ | 40%
〃 |  | 凍結防止ヒーター | 80%
〃 |  | 基礎ブロック用ゴムシート | 80%
刊行物 |  |  | 100%

## 設計書（昇降機） (hidden)
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
昇降機設備 直接工事費
1 | エレベーター工事 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 18200000
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 18200000
0
1 | エレベーター工事
0
| エレベーター |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 単 価: 18200000; 原 設 計 金 額: 18200000; 原 設 計 備 考: 見積
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 18200000

## 経費率表(昇降機)(新営) (hidden)
のセルに入力してください。
工事名
工事場所
標準工期 | 19 | ヶ月 | 19 | 入札日 |  | 工期 |  | から
内訳(1)-(主体工事)は､ | 5 | (昇降機) |  | 請負業者 |  |  |  | まで
工事種別入力 | （なし：０， 電気新営：１， 電気改修：２， 機械新営：３， 機械改修：４， 昇降機設備：５， 建築新営：６， 建築改修：７）
共通仮設費対象直接工事費 | 18200000
共通仮設率 | 2.9%
現場管理費対象純工事費 | 18727800
現場管理費率 | 3.63%
一般管理費対象工事原価 | 19407619
一般管理費率 | 10.15%
| (電気新営) | (電気改修) | (機械新営) | (機械改修) | (昇降機) | (建築新営) | (建築改修)
共通仮設費率対象金額 | 18200000 | 18200000 | 18200000 | 18200000 | 18200000 | 18200000 | 18200000
共通仮設費 | 6.32% | 4.67% | 4.87% | 4.59% | 2.9% | 4.25% | 5.49%
現場管理費率対象金額 | 18727800 | 18727800 | 18727800 | 18727800 | 18727800 | 18727800 | 18727800
現場管理費 | 28.67% | 29.4% | 24.12% | 24.24% | 3.63% | 18.39% | 19.92%
一般管理費 | 10.52% | 10.52% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 10.66% | 10.66%
| 建築新営 | [5 empty] | 建築改修
|  | 工期 | 19 | ヶ月 |  |  |  | 工期 | 19 | ヶ月
| １千万円以下 |  |  | １千万円を超える |  |  | 5百万円以下 |  |  | 5百万円を超える
| 上限 | 下限 | 率 | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 | 率 | 上限 | 下限
| 4.33% |  |  | 4.25% |  |  | 6.07% |  |  | 5.49%
| 4.33% | 3.25% | 5.17% | 4.25% | 3.19% |  | 6.07% | 3.59% | 8.06% | 5.49% | 3.25%
| 20.13% |  |  | 18.39% |  |  | 26.86% |  |  | 19.92%
| 20.13% | 10.01% | 30.03% | 18.39% | 9.14% |  | 26.86% | 12.7% | 34.97% | 19.92% | 9.42%
| 電気新営 | [5 empty] | 電気改修
|  | 工期 | 19 | ヶ月 |  |  |  | 工期 | 19 | ヶ月
| 5百万円以下 |  |  | 5百万円を超える |  |  | 3百万円以下 |  |  | 3百万円を超える
| 上限 | 下限 | 率 | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 | 率 | 上限 | 下限
| 6.84% |  |  | 6.32% |  |  | 5.21% |  |  | 4.67%
| 7.19% | 3.9% | 6.84% | 6.32% | 3.43% |  | 5.21% | 1.91% | 6.98% | 4.67% | 1.71%
| 30.85% |  |  | 28.67% |  |  | 45.02% |  |  | 29.4%
| 38.6% | 22.91% | 30.85% | 28.67% | 17.01% |  | 50.37% | 17.67% | 45.02% | 29.4% | 10.31%
| 機械新営 | [5 empty] | 機械改修
|  | 工期 | 19 | ヶ月 |  |  |  | 工期 | 19 | ヶ月
| 5百万円以下 |  |  | 5百万円を超える |  |  | 3百万円以下 |  |  | 3百万円を超える
| 上限 | 下限 | 率 | 上限 | 下限 |  | 上限 | 下限 | 率 | 上限 | 下限
| 4.92% |  |  | 4.87% |  |  | 4.96% |  |  | 4.59%
| 5.51% | 4.86% | 4.92% | 4.87% | 4.3% |  | 4.96% | 1.73% | 7.24% | 4.59% | 1.6%
| 25.45% |  |  | 24.12% |  |  | 37.9% |  |  | 24.24%
| 31.23% | 17.14% | 25.45% | 24.12% | 13.24% |  | 42.07% | 15.25% | 37.9% | 24.24% | 8.79%
昇降機
|  | 工期 | 19 | ヶ月
| １千万円以下 |  |  | １千万円を超える
| 上限 | 下限 | 率 | 上限 | 下限